IRQ2025-006

Annex 1.2

المواصفات الفنية لمحطة تنقية المياه المجمعة (400 م3 / ساعة)

Technical Specifications for the Combined Water Treatment Plant (400 m3/hr)

- فلاش مكسر: عدد/3

- الأبعاد: L=1.75 m×W=2.4 m×H=2.4 m.

- المادة المصنعة: مصنع من البليت المضلع سمك (6 ملم).

- التوصيلات: فتحة الدخول 300 ملم عدد/1 - مع صمام 300 ملم عدد/1.

- هيكل الإسناد: شاصي الأسناد الخارجي من حديد ساقية قياس (6 إنش) سمك (6 ملم).

- السلالم: يحتوي على سلم داخلي وخارجي من الحديد المغلون.

- التفريغ: صمام تفرغ (6 إنش) عدد/1.

- الخلاط: خلاط المزج السريع عدد/1 نوع كير بوكس – الشفت والمروحة ستانلس ستيل.

- حماية الخلاط: IP54.

- الطلاء:

  - سمك الطلاء النهائي من الداخل 500 مايكرون يتكون من طبقة أساس وطبقتان إنهاء من الأيبوكسي الغذائي الناجح بالفحص المختبري.

  - سمك الطلاء النهائي من الخارج 400 مايكرون يتكون من ثلاث طبقات من مانع الصدأ وطبقتان من البويه.

- فحص اللحام: يتم فحص اللحام من قبل طرف ثالث (معتمد).

- فرق الارتفاع: يجب مراعاة فرق الارتفاع عند نصب الأحواض بحيث يضمن ذلك الفرق استمرار جريان الماء في جميع الأحواض وحصول عملية التصفية في المجمع.

Flash Mixer: Qty = 3

- Dimensions : L=1.75 m×W=2.4 m×H=2.4 m.

- Material: Manufactured from corrugated steel plate, (6 mm) thickness.

- Connections: Inlet opening 300 mm, Qty/1 - with 300 mm valve, Qty/1.

- Support Structure: External support chassis is made of channel steel, size (6 inch), (6 mm) thickness.

- Ladders: Includes internal and external galvanized steel ladders.

- Drain: Drain valve (6 inch), Qty/1.

- Mixer: Rapid mixer, Qty/1, Gearbox type – Shaft and impeller stainless steel.

- Mixer Protection: IP54.

- Coating:

  - Final internal coating thickness 500 microns, consisting of a base coat and two finishing coats of lab-tested food-grade epoxy.

  - Final external coating thickness 400 microns, consisting of three layers of anti-corrosion primer and two coats of final paint.

- Welding Inspection: Welding must be inspected by a certified third party.

- Elevation Difference: The elevation difference during basin installation must be considered to ensure continuous water flow in all basins and achieve the filtration process in the unit.

- خزان التخثير – التلبيد: عدد/3

- الأبعاد: L=4.5 m×W=2.4 m×H=2.4 m.

- المادة المصنعة: مصنع من البليت المضلع سمك (6 ملم).

- هيكل الإسناد: شاصي الأسناد الخارجي من حديد ساقية قياس (6 إنش) سمك (6 ملم).

- التفريغ: صمام تفرغ (6 إنش) عدد/2.

- الخلاط: خلاط المزج البطيء عدد/1 – الشفت والمروحة ستانلس ستيل (صفيحة عمودية) سرعة الدوران 140 RPM.

- حماية الخلاط: IP54.

- الطلاء:

  - سمك الطلاء النهائي من الداخل 500 مايكرون يتكون من طبقة أساس وطبقتان إنهاء من الأيبوكسي الغذائي الناجح بالفحص المختبري.

  - سمك الطلاء النهائي من الخارج 400 مايكرون يتكون من ثلاث طبقات من مانع الصدأ وطبقتان من البويه.

- فحص اللحام: يتم فحص اللحام من قبل طرف ثالث (معتمد).

- السلالم: يحتوي على سلم داخلي وخارجي من الحديد المغلون.

Coagulation - Flocculation Tanks: Qty= 3

- Dimensions : L=4.5 m×W=2.4 m×H=2.4 m.

- Material: Manufactured from corrugated steel plate, (6 mm) thickness.

- Support Structure: External support chassis is made of channel steel, size (6 inch), (6 mm) thickness.

- Drain: Drain valve (6 inch), Qty/2.

- Mixer: Slow mixer, Qty/1 – Shaft and propeller stainless steel (vertical plate), rotation speed 140 RPM.

- Mixer Protection: IP54.

- Coating:

  - Final internal coating thickness 500 microns, consisting of a base coat and two finishing coats of lab-tested food-grade epoxy.

  - Final external coating thickness 400 microns, consisting of three layers of anti-corrosion primer and two coats of final paint.

- Welding Inspection: Welding must be inspected by a certified third party.

- Ladders: Includes internal and external galvanized steel ladders.

- احواض الترسيب: عدد/3

- الأبعاد: L=6 m×W=2.4 m×H=2.4 m.

- المادة المصنعة: مصنع من البليت المستوي من الداخل ومدعم بالبليت المضلع من الخارج سمك (6 ملم).

- فتحة الخروج: فتحة الخروج 300 ملم عدد/1.

- هيكل الحوض: هيكل الحوض من حديد ساقية قياس (6 إنش) سمك (6 ملم).

- فحص اللحام: يتم فحص اللحام من قبل طرف ثالث (معتمد).

- تفريغ الأطيان: صمام تفريغ الأطيان تكون بحجم (6 إنش) بعدد/3 لكل حوض مرتبطة بأنبوب تصريف رئيسي قطر 8 إنش إلى قناة الغسل.

- قناة تجميع الصافي: يجب وضع بليت مغلون (قناة) لتجميع الماء الصافي على شكل حرف U مسنن عدد/2 لكل حوض وسمك (6 ملم) وعلى طول الحوض مع عمل آلية يمكن التحكم من خلالها بمنسوب القناة مع وضع حديد زاوية قياس (3 إنش) لحمل القناة.

- اللاميلا (صفائح الترسيب):

  - مساحة الترسيب السطحية لا تقل عن 600 م3^2$.م2

  - سمك قطعة اللاملا (صفائح الترسيب) 3 ملم مصنوعة من البولي اثيلين.

  - زاوية الميلان 55∘ مع المحور الأفقي.

  - يجب تثبيت الصفائح بحيث تحافظ على المسافة بين لوح وآخر (5-7 سم) بواسطة هيكل حديدي على شكل قطع مفصولة بطول (2-1.5 م) وعرض (1-1.2 م) يكون من حديد زاوية مغلون قياس (1.5 إنش) على شكل خانات يتم وضع الصفائح بالترتيب داخل الخانات بحيث تحافظ الصفائح على عدم الانحناء مع طلاء الهيكل بالأيبوكسي الغذائي الناجح بالفحص المختبري.

- الممشى والحماية: وضع مشبك مغلون ثقيل على جانب الحوض مع سياج حماية من حديد دائري قطر (2 إنش) وبين الأحواض بعرض 1 متر.

- الطلاء:

  - سمك الطلاء النهائي من الداخل 500 مايكرون يتكون من طبقة أساس وطبقتان إنهاء من الأيبوكسي الغذائي الناجح بالفحص المختبري.

  - سمك الطلاء النهائي من الخارج 400 مايكرون يتكون من ثلاث طبقات من مانع الصدأ وطبقتان من البويه.

Setting Tanks: Qty= 3

- Dimensions : L=6 m×W=2.4 m×H=2.4 m.

- Material: Manufactured from flat steel plate internally and supported by corrugated steel plate externally, (6 mm) thickness.

- Outlet Opening: Outlet opening 300 mm, Qty/1.

- Basin Structure: Basin structure is made of channel steel, size (6 inch), (6 mm) thickness.

- Welding Inspection: Welding must be inspected by a certified third party.

- Sludge Drainage: Sludge drain valves must be size (6 inch), Qty/3 per basin, connected to a main 8" diameter discharge pipe to the washing channel.

- Clear Water Trough: A galvanized plate (trough) must be installed to collect clear water in a serrated U-shape, Qty/2 per basin, (6 mm) thickness, along the entire length of the basin, with a mechanism for adjustable water level control and supported by angle iron size (3 inch).

- Lamella (Settling Plates):

  - Surface settling area not less than 600 m2.

  - Lamella plate thickness 3 mm, made of Polyethylene.

  - Angle of inclination 55∘ with the horizontal axis.

  - The plates must be fixed to maintain a distance between plates (5-7 cm) by a steel frame in modular sections (2-1.5 m length and 1-1.2 m width), made of galvanized angle iron size (1.5 inch), where the plates are placed inside the sections in order to maintain plate rigidity, with the frame coated with lab-tested food-grade epoxy.

- Walkway and Protection: Heavy galvanized mesh must be installed on the side of the basin with a safety fence of round iron, diameter (2 inch), and between the basins with a width of 1 meter.

- Coating:

  - Final internal coating thickness 500 microns, consisting of a base coat and two finishing coats of lab-tested food-grade epoxy.

  - Final external coating thickness 400 microns, consisting of three layers of anti-corrosion primer and two coats of final paint.

- احوض التجميع

- الأبعاد: 10 m×2.6 m×2.5 m.

- المادة المصنعة: مصنع من البليت المضلع سمك (6 ملم) مع السقف 4 ملم.

- فتحة الدخول: فتحة الدخول 300 ملم عدد/2.

- فتحة الخروج: فتحة الخروج 300 ملم عدد/2 مع صمام 300 ملم.

- هيكل الإسناد: شاصي الأسناد الخارجي من حديد مربع قياس (6 إنش) سمك (6 ملم).

- السلالم: يحتوي على سلم داخلي وخارجي من الحديد المغلون.

- التفريغ: صمام تفرغ (150 ملم) عدد/1.

- الماء الفائض: أنبوب الماء الفائض قطر 300 ملم.

- الطلاء:

  - سمك الطلاء النهائي من الداخل 500 مايكرون يتكون من طبقة أساس وطبقتان إنهاء من الأيبوكسي الغذائي الناجح بالفحص المختبري.

  - سمك الطلاء النهائي من الخارج 400 مايكرون يتكون من ثلاث طبقات من مانع الصدأ وطبقتان من البويه.

- فحص اللحام: يتم فحص اللحام من قبل طرف ثالث (معتمد) فحص X-Ray.

- التحكم بالماء: وضع طوافات كهربائية للسيطرة على كمية الماء.

Accumulation Tanks:

- Dimensions: 10 m×2.6 m×2.5 m.

- Material: Manufactured from corrugated steel plate, (6 mm) thickness, with the roof 4 mm.

- Inlet Opening: Inlet opening 300 mm, Qty/2.

- Outlet Opening: Outlet opening 300 mm, Qty/2 with 300 mm valve.

- Support Structure: External support chassis is made of square steel pipe, size (6 inch), (6 mm) thickness.

- Ladders: Includes internal and external galvanized steel ladders.

- Drain : Drain valve (150 mm), Qty/1.

- Overflow: Overflow pipe 300 mm diameter.

- Coating:

  - Final internal coating thickness 500 microns, consisting of a base coat and two finishing coats of lab-tested food-grade epoxy.

  - Final external coating thickness 400 microns, consisting of three layers of anti-corrosion primer and two coats of final paint.

- Welding Inspection: Welding must be inspected by a certified third party (X-Ray inspection).

- Water Control: Installation of electrical float switches to control water quantity.

- الفلاتر عدد= 3

- الأبعاد: L=7.5 m−D=2.5 m.

- التقسيم: الفلتر يقسم الى خانتين (غرفتين).

- التوصيلات: فتحة (فلنجة) الدخول 250 ملم وفتحة (فلنجة) الخروج 250 ملم.

- سمك البليت:

  - الغلاف (البدي) 12 ملم.

  - الدش 14 ملم.

  - قاعدة النوزلات 20 ملم وتكون قطعة واحدة.

- النوزلات: عدد النوزلات لايقل عن 50 نوزل للمتر المربع الواحد وقطر 3/4 إنش.

- صمام الهواء: صمام هواء Air Valve حجم 2 إنش عدد/2.

- الفتحات الخدمية: فتحات خدمية عدد/4 اثنان في الأعلى واثنان في الأسفل قطر لا يقل عن 500 ملم.

- فتحة هواء الغسيل العكسي: فتحة الهواء للغسيل العكسي 4 إنش عدد/1 لكل خانة.

- الصمامات: جميع الصمامات فراشة كيربوكس يدوي.

- الطلاء:

  - سمك الطلاء النهائي من الداخل 500 مايكرون يتكون من طبقة أساس وطبقتان إنهاء من الأيبوكسي الغذائي الناجح بالفحص المختبري.

  - سمك الطلاء النهائي من الخارج 400 مايكرون يتكون من ثلاث طبقات من مانع الصدأ وطبقتان من البويه.

- فحص اللحام: يجب ان يتم فحص اللحام من قبل طرف ثالث (معتمد).

- طبقات الترشيح: طبقات الرمل والحصى حسب المواصفات القياسية العراقية وناجحة بالفحص المختبري.

- الطاقة الإنتاجية والعكارة: يجب ان تكون الطاقة الأنتاجية لجميع الفلاتر 400 م$^3$/س وعكارة اقل من 5 NTU للماء.

- الممشى: يجب وضع ممشى من المشبكات المغلونة بين الفلاتر.

- مسند النوزلات: عمل مسند بشكل قوس من بليت سمك (16 ملم) لكل (1) متر يكون ارتفاع (20 سم) من المنتصف و(40 سم) من الجوانب بشكل قوس لأسناد قاعدة النوزلات مع عمل باج حديد من البليت سمك (10 ملم) للجدران بطول (40 سم) وعرض (20 سم) مع عمل باج اعلى المسند من بليت سمك (1 سم) وعرض (10 سم).

Filters:

- Dimensions: L=7.5 m−D=2.5 m.

- Division: The filter is divided into two compartments (chambers).

- Connections: Inlet flange opening 250 mm and Outlet flange opening 250 mm.

- Plate Thickness:

  - Shell (Body) 12 mm.

  - Dish 14 mm.

  - Nozzle base 20 mm, single piece.

- Nozzles: Number of nozzles not less than 50 nozzles per square meter, 3/4 inch diameter.

- Air Valve: Air Valve size 2 inch, Qty/2.

- Service Openings: Service openings Qty/4, two at the top and two at the bottom, diameter not less than 500 mm.

- Backwash Air Opening: Air opening for backwash 4 inch, Qty/1 per compartment.

- Valves: All valves are manual Gearbox Butterfly type.

- Coating:

  - Final internal coating thickness 500 microns, consisting of a base coat and two finishing coats of lab-tested food-grade epoxy.

  - Final external coating thickness 400 microns, consisting of three layers of anti-corrosion primer and two coats of final paint.

- Welding Inspection: Welding must be inspected by a certified third party.

- Filter Media: Sand and gravel layers according to Iraqi standard specifications and successful lab testing.

- Production Capacity and Turbidity: Total production capacity of all filters must be 400 m3/hr with water turbidity less than 5 NTU.

- Walkway: A galvanized mesh walkway must be placed between the filters.

- Nozzle Support: An arched support made of (16 mm) thick plate every (1) meter must be installed, with a height of (20 cm) at the center and (40 cm) at the sides, to support the nozzle base, along with a steel patch of (10 mm) thick plate for the walls (40 cm long and 20 cm wide), and a patch above the support of (1 cm) thick plate and (10 cm) width.

- منظومة الشب

- الخزانات: خزانات الشب عدد/2 يجب ان تكون مصنوعة من البولي اثيلين الثقيل سعة كل خزان 1000 لتر سمك الجدار لا يقل عن 1 سم مع فتحات سحب وتصريف وماء فائض وفتحات للمتحسسات.

- متحسس المستوى: وجود متحسس لمستوى المحلول لايقاف الحاقنة والخلاط.

- مضخات الزرق: مضخات زرق الشب (0−250) لتر/ساعة ضغط 6 بار.

- محركات الخلط: محركات خلط الشب كهربائية للخلط والشفت من الاستلنلس ستيل والمروحة عدد/2 ثلاثية الاطوار 900 RPM..

- تشغيل المضخات: مضخات زرق الشب تعمل بشكل اوتوماتيكي ويدوي عند تشغيل الوحدة المجمعة.

- ربط الخزانات: يجب ربط الخزانات للشب بحيث يمكن التحكم بها للعمل مع اي حاقنة.

- . تثبيت المعدات: يجب تثبيت الخلاط والحاقنة على الخزان مباشر وليس بواسطة هيكل حديدي وكذلك الحاقنة.

Alum System:

    - Tanks: Alum tanks, Qty/2, must be made of heavy polyethylene, 1000 liter capacity each, wall thickness not less than 1 cm, with openings for suction, drainage, overflow, and sensors.

    - Level Sensor: A solution level sensor must be present to stop the dosing pump and mixer.

    - Dosing Pumps: Alum dosing pumps (0−250) liters/hour, 6 bar pressure.

    - Mixing Motors: Electric alum mixing motors for mixing, shaft is stainless steel and propeller Qty/2, three-phase 900 RPM.

    - Pump Operation: Alum dosing pumps operate automatically and manually upon starting the combined unit.

    - Tank Connection: The alum tanks must be connected to be operable with any dosing pump.

    - Equipment Mounting: The mixer and dosing pump must be mounted directly on the tank, not using a steel frame.

- منظومة الكلورين

- جهاز الكلورين: جهاز كلورين عدد/2 سعة الجهاز 4 كغم/ساعة مع كافة الملحقات والتوصيلات والكهربائية والانابيب.

- . بوستر الكلورين: بوستر كلورين عدد/2 مصنوع من الاستل ستيل IP55، محرك فئة (F)، ضغط 10 بار

- معدات السلامة: اقنعة وقاية من الغاز عدد/2 مع اجهزة تنفس عدد/2 لمعالجة حالات التسرب

- نوع المنظومة: يجب ان تكون المنظومة من نوع COMPOUND LOOP SYSTEM او (ذاتية التحكم في نسب الكلورين حسب كمية الضخ) وتكون جدارية التعليق (wall mounted system).

- الحقن: الحقن يكون على الدفع والسحب مع تثبيت Corporation Stops.

Chlorine System:

    - Chlorine Apparatus: Chlorine apparatus, Qty/2, capacity 4 kg/hr, with all accessories, electrical connections, and piping.

    - Chlorine Booster: Chlorine Booster, Qty/2, made of stainless steel IP55, Class (F) motor, 10 bar pressure.

    - Safety Equipment: Gas protection masks, Qty/2, with breathing apparatus, Qty/2, for leak mitigation.

    - System Type: The system must be a COMPOUND LOOP SYSTEM or (self-controlled chlorine dosage based on pumping flow) and must be a wall mounted system.

    - Injection: Injection must be on the discharge and suction lines with Corporation Stops installed.

- مضخات الدفع العالي

    - المواصفات: مضخات افقية 400 م3/ساعة وارتفاع 60م، 1500دورة/دقيقة،400 فولت،50 هيرتز، صنف العازل (F)

      - Double Section

      - EFF≥.70 PUMP

      - Pump case cast Iron

      - Pump shaft SS 420

      - Pump impeller bronze

      - Shaft sleeve S.S

      - Coupling universal coupling

      - Pump coated: heating powder coated

الاطواق من البرونز

دبل انتريه

شفت مع بوش ستل ستيل 420

البشارة مع الاطواق براص

الحشوات سوفت باكن

    - معدات إضافية: يجب ان تجهز كل مضخة بمقياس ضغط وصمامات.

    - أنابيب الدفع: انابيب دفع المضخات يجب ان يكون أكبر من فتحة دفع المضخة بما لايقل عن 100 ملم وتكون جميع الملحقات بنفس قياس الانبوب (صمام عدم رجوع، صمام، مانع اهتزاز)

    - . أنابيب السحب: انابيب سحب المضخات يجب ان يكون اكبر من فتحة سحب المضخة بما لايقل عن 100 ملم وتكون جميع الملحقات بنفس قياس الانبوب (صمام عدم رجوع، صمام، مانع اهتزاز).

    - . قدرة المحرك: يجب ان تكون قدرة المحرك تغطي كافة نقاط مخطط التشغيل.

High Lift Pumps:

    - Specifications: Horizontal pumps, 400 m3/hr flow and 60 m head, 1500 RPM, 400 V, 50 Hz, Insulation Class (F),

      - Double Section

      - EFF≥.70 PUMP

      - Pump case cast Iron

      - Pump shaft SS 420

      - Pump impeller bronze

      - Shaft sleeve S.S

      - Coupling universal coupling

      - Pump coated: heating powder coated

      - wearing rings are Bronze.

      - Double Entry

      - Shaft with Bush: Stainless Steel 420

    - Additional Equipment: Each pump must be equipped with a pressure gauge and valves.

    - Discharge Piping: Pump discharge pipes must be at least 100 mm larger than the pump discharge opening, and all accessories must be the same size as the pipe (check valve, valve, anti-vibration joint).

    - Suction Piping: Pump suction pipes must be at least 100 mm larger than the pump suction opening, and all accessories must be the same size as the pipe (check valve, valve, anti-vibration joint).

    - Motor Power: Motor power must cover all points on the operating curve.

- الانابيب

ربط الانابيب بين الاجزاء لكل وحدة يجب ان تكون من الحديد المغلون (وليس الحديد المطلي بالكلفنايز) بقطر ملائم مع الفلنجات والكازليت والبراغي.

Piping:

Piping connections between the components of each unit must be made of hot-dip galvanized steel (not painted galvanized steel) with appropriate diameter, flanges, gaskets, and bolts.

- لوحة السيطرة الرئيسية

- الكابينة: كابينة لوحة السيطرة من حديد سمك 2.5 ملم مع الإطار وجميع الملحقات واعمال النهايات والصبغ المناسب

- المقاييس والمفاتيح: مقاييس للامبيرية والفولتميتر ومفاتيح تشغيل ومصابيح سيطرة (رقمية وانالوك)

- قاطع الدورة الرئيسي: قاطع الدورة الرئيسي 1.5 مرة من مجموع الحمل الكلي للوحدة المجمعة يتم ربطه مع القواطع الأخرى بواسطة بازبار نحاس

- درجة الحرارة: يجب ان تتحمل لوحة السيطرة درجة حرارة لاتقل عن  55 C بدون مشاكل

- المشغلات: قواطع دورة ومشغلات كهربائية للمضخات الدفع العالي وخلاطات المزج السريع والبطيء والبوستر كلورين ومضخات زرق الشب وكافة الأجزاء الكهربائية الأخرى

- التبريد: تكون لوحة السيطرة الرئيسية والفرعية في غرفة مبرد بواسطة سبلت لا يقل عن 2 طن.

Main Control Panel:

    - Cabinet: Control panel cabinet made of 2.5 mm thick steel with frame, all accessories, termination works, and suitable painting.

    - Gauges and Switches: Ammeter and voltmeter gauges, operating switches, and control lights (digital and analog).

    - Main Circuit Breaker: Main circuit breaker must be 1.5 times the total load of the combined unit, connected to other breakers using copper busbar.

    - Temperature Rating: The control panel must withstand a temperature of not less than 55∘C without issues.

    - Starters: Circuit breakers and electrical starters for high-lift pumps, rapid and slow mixers, chlorine booster, alum dosing pumps, and all other electrical components.

    - Cooling: Main and sub-control panels must be in an air-conditioned room cooled by a split unit of not less than 2 tons.

- الكيبلات

جميع توصيلات الكيبلات بين اجزاء الوحدة المجمعة (المحـركات والملحقات الاخرى الضرورية) يجب ان تكون من النحاس محـاطة بعوازل PVC ومن النوع المناسب للاستخدام في كافة الظـروف الجوية مشابهة لـ NYY-VDEQ271 ويكون النوع والحجــم والسعة حسب مواصفات تنظيمات المعدات الكهربائية لبنايات معهد المهندسين انكلترا يتم تسليكها داخل ترنچ حديد مغلون بأبعاد مناسبة.

Cables:

All cable connections between the components of the combined unit (motors and other necessary accessories) must be copper with PVC insulation, of the appropriate type for use in all weather conditions, similar to NYY-VDEQ271. The type, size, and capacity must comply with the specifications of the Institution of Electrical Engineers (IEE) wiring regulations. Cables must be laid inside a galvanized steel trucking of appropriate dimensions.

      - منظومة الهواء (ضاغطة هواء) للغسيل العكسي

تجهيز منظومة الهواء ملائمة يحتوي على ضاغط هواء ملائم وبعدد/2 مع كافة الملحقات والانابيب وحسب توجيهات المهندس المشرف بحيث تكون انابيب الربط مغلونة من النوع الثقيل وبأقطار مناسبة.

- الطاقة: (15 kW−400 m3/h).

Air Blower System for Backwash:

Supply of a suitable air system containing a suitable air compressor (air blower), Qty/2, with all accessories and piping as directed by the supervising engineer. Connection pipes must be heavy-duty galvanized and of appropriate diameters.

- Capacity: (15 kW−400 m3/h).

- السقائف

- النوع والتغطية: تكون جميع السقائف من نوع K-span  وتكون مقاطع الحديد من النوع الثقيل وتغطي السقائف جميع اجزاء الوحده المجمعه ماعدا الفلاتر وبارتفاع مناسب لاعمال الصيانه والتنظيف.

- الإنشاء: يجب ان تكون المسافه بين عمود واخر لاتزيد عن 4 م وقياس العمود 8 إنش وسمك البليت (K-span) لايقل عن 0.8 ملم. يكون الارتفاع لأوطئ نقطه من السقيفه لاتقل عن 2 م ولأعلى نقطه في المجمع مع كافة مستلزمات تثبيت الاعمده الحديده بالقاعده الكونكريتيه والانكر بولت بقطر 20 ملم وبيس بليت لايقل سمكه عن 12 ملم. الأعمدة 8 إنش مع طلاء كافه الاجزاء الحديديه بمانع صدأ ثلاث طبقات وطلاء دهني ملائم ثلاث طبقات مع كافة الجسور الرابطه من شيلمان قياس 6 إنش بين الاعمده مع المقصات من حديد زاوية قياس 3 إنش بين الاعمده مع السواقي وغيرها من المستلزمات لانجاز العمل بالشكل المطلوب.

Sheds/Canopies:

- Type and Coverage: All canopies must be K-span type, with heavy-duty steel sections. The canopies must cover all parts of the combined unit except the filters, with an appropriate height for maintenance and cleaning.

- Construction: The maximum distance between columns is 4 m, column size is 8 inches, and the K-span plate thickness is not less than 0.8 mm. The minimum height for the lowest point of the canopy is 2 m. All necessary items for fixing the steel columns to the concrete base must be included, such as 20 mm diameter anchor bolts and a base plate not less than 12 mm thick. The 8-inch columns and all steel parts must be painted with three layers of anti-corrosion primer and three layers of suitable oil-based paint, along with all connecting beams of 6-inch I-beam between columns, bracing from 3-inch angle iron between columns, gutters, and other necessary items for proper execution of the work.

Signature:________________

Stamp:___________________

Date:_____________________