## Annex 2
Annex 2 - Technical Specifications
IRQ2025-005
# | Description | Delivery Period in Days
1 | Annex 1.1 Al Fihaa Hospital
2 | Annex 1.2 Al Madina
3 | Annex 1.3 Al Mazaraa (Farmers), Safwan
4 | Annex 1.4 Al Thakhaar, Safwan
5 | Annex 1.5 Abo Al khaseeb Hospital
6 | Annex 1.6 Al Siba
7 | Annex 1.7 Al Asmida
8 | Annex 1.8 Jickoor
9 | Annex 1.9 Khour Al Zubair
10 | Annex 1.10 Basra Prison
11 | Annex 1.11 Safwan
12 | Annex 1.12 Chabasy
13 | Annex 1.13 North Faw
14 | Annex 1.14 Osama Hafith
15 | Annex 1.15 South Faw
16 | Annex 1.16 Training Instiute
Supplier/Contractor Name:
Contact Person:
Position:
Address:
Phone Number:
Date:
Signature:
Stamp:

## Annex 2.1 Al Fihaa Hospital
Annex (2.1) – Bill of Quantities (BoQ) and Technical Specifications for rehabilitation of Reverse Osmosis (RO) units in Basra Governorat - Al Fihaa Hospital
# | Description | Brand Name (if applicable) | Origin (if applicable) | Comments
1 | Supply of materials and equipment required for the delivery and installation of a vertical plastic water tank, preferable a Saudi origin or equivalent, (3–4) layers, UV-resistant, non-transparent, with a capacity of 10,000 liters, complete with cover. The scope includes transporting the tank to the designated site, installation, connection of the required distribution pipes, ensuring proper balance and alignment of the tank and fittings, as well as providing all works, materials, testing, and other requirements (transportation + installation + works + materials + inspection), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بتجهيز ونقل خزان ماء بلاستك عمودي, يفضل من منشأ سعودي او ما يعادله, (3-4) طبقات ومقاوم للاشعة الفوق البنفسجية وغير شفاف سعة 10,000 لترمع غطاء مع نصب الخزان في الموقع المحدد وربط الانابيب اللازمة للتوزيع وضمان توازن واستقامة الخزان والتوصيلات مع كل ما يتطلبه العمل (نقل + نصب + عمل + مواد + فحص) وحسب توجيهات المهندس المشرف
2 | Supply and installation of a pump, capacity (1–3) HP, (1-2)inch diameter, high quality, (steel implelle and steel shafit) for distribution water procudced, including all required works and materials, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز ونصب مضخة قوة ( 1-3 ) حصان قطر (1-2) انج, نوعية جيدة, (بشارة ستيل + شفت ستيل) لتوزيع الماء المنتج . يشمل كافة التأسيسات وكل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
3 | Supply and replacing the stainless-steel (type 316) high-pressure pipeline network, size 2-inch, for the unit, including washers, clamps related to housings, and all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتبديل شبكة انابيب ستنلس ستيل نوع (316) ضغط عالي قياس 2 انج للمحطة مع الواشرات مع القفايص المرتبطة للهوازنك مع كل ما يتطلبه العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
4 | Supply of all required materials and equipment for the construction of a PRC fence with steel colums, 21 meters in length and 2 meters in height, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بعمل سياج PRC مع الاعمدة الحديد بطول 21 متر وارتفاع 2 متر مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
5 | Supply and installation of PVC pipes to replace the hose, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بتاسيس انابيب PVC بدل الهوز (الصوندة) مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيه المهندس المشرف .
6 | Supply and installing an electric float switch for the tanks, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بتجهيز وتثبيت طوافة كهربائية للخزانات مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيه المهندس المشرف .
7 | Supply and replacing a stainless steel cartridge filter (7 elements), including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بتبديل كاترج ستلس استيل نوع ( 7 حشوات) مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
8 | Supply and installation an electrical control board for the station, size 40 × 60 cm, containing: one (1) 125 A three-phase circuit breaker, one (1) Schneider contactor 80 A three-phase, one (1) Schneider contactor 125 A three-phase, one (1) phase failure relay, one (1) 40 A single-phase circuit breaker, and five (5) 60 A single-phase circuit breakers, including all connections, and all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز بورد كهرباء سيطرة خاص بالمحطة قياس 40× 60 سم يحتوي على قاطع دورة 125 امبير عدد 1 ثري فيز + كونتكتر شنايدر 80 امبير عدد 1 ثري فيز + كونتكتر شنايدر قدرة 125 امبير عدد 1 ثري فيز + فيز فلر عدد 1 + قاطع دورة احادي 40 امبير عدد 1 + 60 امبير عدد 5 احادي مع كافة التأسيسات والتوصيلات وكل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
9 | Procure and supply of Analogue chemical dosing pump for sodium hypochlorite injection, preferably manufactured by Grundfos or equivalent, with a flow rate of 4 L/h at 8 bar pressure, inline injection type. The pump shall operate on 220 V, 50 Hz, single phase (1Ph), in accordance with the approved standards and specifications. The supplier shall provide a certificate of origin along with the product data sheet in advance.
تجهيز مضخة Analogue حقن مواد كيميائية (Dosing Pump) مخصصة لحقن مادة هيبوكلورايت الصوديوم يفضل من شركة كرندفوس (Grundfos) او مايعادلها وبمعدل تدفق 4 لتر/ساعة عند ضغط 8 بار ونوع الحقن (Inline) وتعمل المضخة على جهد 220 فولت وتردد 50 هيرتز وبطور واحد (1Ph) وحسب المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة وعلى المجهز تقديم شهادة المنشأ والداتا شيت الخاص بالمنتج مقدماً.
10 | Supply of a 50-liter cylindrical plastic drum with lid for chemical materials, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز برميل بلاستك اسطواني مع الغطاء حجم 50 لتر للمواد الكيمياوية مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
11 | Procure and supply of a cone-type water flow meter (Rotameter) with a measuring range of 0 to 6 m³/h for water production, to be connected inline on a 2-inch inlet and outlet. The meter shall be made of PVC material and panel-mounted. All parts in contact with water shall be made of stainless steel or titanium, in accordance with the applicable standards and specifications. The meter shall be from well-known brand.
تجهيز مقياس جريان مياه (فلوميتر) من النوع المخروطي (Rotameter) بمدى قياس من 0 لغاية 6 متر مكعب / ساعة للماء المنتج ويربط (Inline) على مدخل و مخرج قياس 2 انج من علامة تجارية معروفة مصنوع من مادة PVC ويثبت على اللوحة (Panel Mount) على ان تكون كافة الملامسة للمياه من نوع الستانلس ستيل او التيتانيوم وحسب المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة
12 | Procure and supply of a cone-type water flow meter (Rotameter) with a measuring range of 5 to 25 m³/h for water drain, to be connected inline on a 2-inch inlet and outlet. The meter shall be made of PVC material and panel-mounted. All parts in contact with water shall be made of stainless steel or titanium, in accordance with the applicable standards and specifications. The meter shall be from well-known brand.
تجهيز مقياس جريان مياه (فلوميتر) من النوع المخروطي (Rotameter) بمدى قياس من 5 لغاية 25 متر مكعب / ساعة للفضلة ويربط (Inline) على مدخل و مخرج قياس 2 انج من علامة تجارية معروفة مصنوع من مادة PVC ويثبت على اللوحة (Panel Mount) على ان تكون كافة الملامسة للمياه من نوع الستانلس ستيل او التيتانيوم وحسب المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة
13 | Supply and installation of a digital TDS sensor for the control board.
تجهيز ونصب حساس TDS دجتل للبورد
14 | Supply and installing a pressure sensor, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بتجهيز وتثبيت حساس ضغط مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
15 | Supply and instillation of an electrical panel meter (digital display) for measuring voltage, frequency, and current. The meter shall be suitable for continuous monitoring in water treatment and desalination systems, with clear digital display and high measurement accuracy. It shall be compatible with standard operating ranges (Voltage: up to 400V , Frequency: 45–65 Hz, Current: as per system design with CT input). The device shall be panel-mounted, durable, and comply with international standards and approved specifications. The supplier shall provide catalogs, datasheets, and a certificate of origin in advance.
تجهيز ونصب شاشة بانل كهربائية رقمية لقياس الفولتية والتردد والأمبيرية، مخصصة للاستخدام في أنظمة معالجة وتحلية المياه، مع عرض رقمي واضح ودقة قياس عالية. يجب أن تكون متوافقة مع نطاقات التشغيل القياسية (فولتية لغاية 400 فولت ، تردد 45–65 هيرتز، أمبيرية حسب تصميم النظام مع مدخل CT). تكون الشاشة مخصصة للتركيب على البانل وبمواصفات متينة، وبما يتوافق مع المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة. وعلى المجهز تقديم الكتالوجات والداتا شيت وشهادة المنشأ مقدماً.
16 | Procure and supply of a low-pressure horizontal pump preferably of type Lowara (Lowara/Xylem) or equivalent, 2-inch, with a motor capacity of 7.5 kW, operating at 380 Volts and 50 Hz.The pump should provide a flow rate of (Q = 18-50 m³/h) and a pressure head of (H = 32-56 m). All parts in contact with water must be made of stainless steel (SS316), in accordance with approved standards and specifications.The supplier must provide catalogs, data sheets, and a certificate of origin in advance.
تجهيز مجموعة مضخة ضغط واطئ افقية من نوع لوارا (Lowara/Xylem) او مايعادلها, 2 انج, بقدرة محرك 7.5 كيلو واط بجهد تشغيل 380 فولت وتردد 50 هيرتز مخصصة للعمل gمنظومة تحلية مياه مع معدل تدفق (Q= 18-50m3/h) و ارتفاع ضغط (H=32-56m) ويجب ان تكون كافة الاجزاء الملامسة للمياه من الفولاذ المقاوم للصدأ (SS316) وحسب المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة وعلى المجهز تقديم الكاتلوجات و الداتا شيت وشهادة المنشأ مقدما
17 | Supply of a fire extinguisher 10 kg weight, suitable for electrical fires, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز وتثبيت طفاية حريق وزن 10 كيلو نوع مضاد لحرائق الكهرباء وزن مع كل مايتطلبة العمل ( مواد +عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
18 | Supply and installation of a first aid box with all necessary supplies, including all required works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز وتثبيت صندوق للاسعافات الأولية مع كافة المستلزمات مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف
19 | Supply and replacing the stainless-steel (type 316) high-pressure pipeline network, size 2-inch, for the unit, including washers, clamps related to housings, and all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتبديل شبكة انابيب ستنلس ستيل نوع (316) ضغط عالي قياس 2 انج للمحطة مع الواشرات مع القفايص المرتبطة للهوازنك مع كل ما يتطلبه العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
20 | Supply and installation of a CNC-type project identification sign, including logos of the implementing and supervising entities, size 120 × 80 cm, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer. Design of the sign is attached
تجهيز وتثبيت لافتة تعريفية للمشروع نوع CNC تحتوي على شعارات الجهات المنفذة والداهمة للمشروع قياس ( 120*80) سم مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . مرفق تصميم اللوحة.
21 | Supply of all required materials and equipment for the application of epoxy paint, preferably from a reputable brand, for the station floor and the operator’s room floor, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز وعمل طلاء ايبوكسي يفضل ان يكون من شركة معروفة خاص بأرضية المحطة مع أرضية الغرفة الخاصة بالمشغل (مواد + عمل ) وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
22 | Supply of maintenance kit box, including: filter cage, electric check screwdriver, square screwdriver, standard screwdriver, two large spanners, electrical pliers, wire cutter, electrical insulating gloves, a complete set of sockets with wrenches from size 10–24, hex key set, large clamp, small clamp), as well as two sets of work overalls, and a pair of safety shoes, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز صندوق مع عدة صيانة تشمل (قفيص فلتر جلد +مفك فحص + مفك مربع + مفك عدل + سكول سبانة كبيرة عدد 2 + بلايس كهرباء + كتر قطع اسلاك + كفوف عازل كهرباء + سيت لقم متكامل مع راجز من 10 - 24 + سيت النكي سداسي + كندك كبير + كندك صغير + بدلات عمل عدد 2 +زوج احذية سيفتي) وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
Date:
Signature:
Stamp:

## Annex 2.2 Al Madina
Annex (2.2) – Bill of Quantities (BoQ) and Technical Specifications for rehabilitation of Reverse Osmosis (RO) units in Basra Governorat - Al Madina
# | Description | Brand Name (if applicable) | Origin (if applicable) | Comments
1 | Supply and installation of a pump, capacity (1–3) HP, (1-2) inch diameter, high quality, (steel implelle and steel shafit) for distribution water procudced, including all required works and materials, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز ونصب مضخة قوة ( 1-3 ) حصان قطر (1-2) انج, نوعية جيدة, (بشارة ستيل + شفت ستيل) لتوزيع الماء المنتج . يشمل كافة التأسيسات وكل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
2 | Supply and installation of a pump, capacity (1–2) HP, 1-inch diameter, high quality, (steel implelle and steel shafit) for distribution water procudced, including all required works and materials, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز ونصب مضخة قوة ( 1-2 ) حصان قطر 1 انج, نوعية جيدة, (بشارة ستيل + شفت ستيل) لتوزيع الماء المنتج . يشمل كافة التأسيسات وكل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
3 | Supply and installation of a stainless steel 316 cartridge filter with 7 elements, including all accessories and all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لنصب كاترج فلتر ستنلس ستيل 316 /7 حشوات مع كافة محتوياته وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف
4 | Procure and supply of a cone-type water flow meter (Rotameter) with a measuring range of 0 to 6 m³/h for water production, to be connected inline on a 2-inch inlet and outlet. The meter shall be made of PVC material and panel-mounted. All parts in contact with water shall be made of stainless steel or titanium, in accordance with the applicable standards and specifications. The meter shall be from well-known brand.
تجهيز مقياس جريان مياه (فلوميتر) من النوع المخروطي (Rotameter) بمدى قياس من 0 لغاية 6 متر مكعب / ساعة للماء المنتج ويربط (Inline) على مدخل و مخرج قياس 2 انج من علامة تجارية معروفة مصنوع من مادة PVC ويثبت على اللوحة (Panel Mount) على ان تكون كافة الملامسة للمياه من نوع الستانلس ستيل او التيتانيوم وحسب المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة
5 | Procure and supply of a cone-type water flow meter (Rotameter) with a measuring range of 5 to 25 m³/h for water drain, to be connected inline on a 2-inch inlet and outlet. The meter shall be made of PVC material and panel-mounted. All parts in contact with water shall be made of stainless steel or titanium, in accordance with the applicable standards and specifications. The meter shall be from well-known brand.
تجهيز مقياس جريان مياه (فلوميتر) من النوع المخروطي (Rotameter) بمدى قياس من 5 لغاية 25 متر مكعب / ساعة للفضلة ويربط (Inline) على مدخل و مخرج قياس 2 انج من علامة تجارية معروفة مصنوع من مادة PVC ويثبت على اللوحة (Panel Mount) على ان تكون كافة الملامسة للمياه من نوع الستانلس ستيل او التيتانيوم وحسب المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة
6 | Procure and supply of a high-pressure vertical pump preferably of type Lowara (Lowara/Xylem) or equivalent, with a motor capacity of 18.5 kW, operating at 380 Volts and 50 Hz, intended for use in high-pressure water applications in a water desalination system.The pump should provide a flow rate of (Q = 11-29 m³/h) and a pressure head of (H = 11-29 m). All parts in contact with water must be made of stainless steel (SS316), in accordance with approved standards and specifications.The supplier must provide catalogs, data sheets, and a certificate of origin in advance.
تجهيز مجموعة مضخة ضغط عالي عمودية من نوع لوارا (Lowara/Xylem) او مايعادلها بقدرة محرك 18.5 كيلو واط بجهد تشغيل 380 فولت وتردد 50 هيرتز مخصصة للعمل في تطبيقات الضغط العالي للمياه في منظومة تحلية مياه مع معدل تدفق (Q= 11-29m3/h) و ارتفاع ضغط (H=11-29m) ويجب ان تكون كافة الاجزاء الملامسة للمياه من الفولاذ المقاوم للصدأ (SS316) وحسب المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة وعلى المجهز تقديم الكتالوجات و الداتا شيت وشهادة المنشأ مقدما
7 | Procure and supply of Analogue chemical dosing pump for sodium hypochlorite injection, preferably manufactured by Grundfos or equivalent, with a flow rate of 4 L/h at 8 bar pressure, inline injection type. The pump shall operate on 220 V, 50 Hz, single phase (1Ph), in accordance with the approved standards and specifications. The supplier shall provide a certificate of origin along with the product data sheet in advance.
تجهيز مضخة Analogue حقن مواد كيميائية (Dosing Pump) مخصصة لحقن مادة هيبوكلورايت الصوديوم يفضل من شركة كرندفوس (Grundfos) او مايعادلها وبمعدل تدفق 4 لتر/ساعة عند ضغط 8 بار ونوع الحقن (Inline) وتعمل المضخة على جهد 220 فولت وتردد 50 هيرتز وبطور واحد (1Ph) وحسب المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة وعلى المجهز تقديم شهادة المنشأ والداتا شيت الخاص بالمنتج مقدماً.
8 | Supply of a 50-liter cylindrical plastic drum with lid for chemical materials, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز برميل بلاستك اسطواني مع الغطاء حجم 50 لتر للمواد الكيمياوية مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
9 | Supply of materials and equipment required for painting the station structure and pipes with oil-based paint (white or blue), including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بطلاء هيكل المحطة والانابيب بالاصباغ الدهنية ( البوية) باللون الأبيض او الأزرق مع كل مايتطلبة العمل ( مواد+عمل) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
10 | Supply of materials and equipment required for laying a 4-inch UPVC water pipe, including a Y-branch for saline water discharge, extending from the station to the river, with all necessary elbows and fittings, construction of inspection points (manholes), including excavation and backfilling, and all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بمد وتأسيس أنبوب ماء بلاستك UPVC قياس 4 أنج مع إضافة تقسيم حرف Y لتصريف الماء المالح يمتد من المحطة الى النهر مع كافة العكوسة والوصلات مع إضافة نقاط تفتيش ( منهولات ) شامل اعمال الحفر والدفن مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
11 | Supply and installation of a digital TDS sensor for the control board.
تجهيز ونصب حساس TDS دجتل للبورد
12 | Supply and installation of pressure gauges: 7 bar
تجهيز ونصب كيجات ضغط 7 بار
13 | Supply and installation of a reinforced 2-inch hose with clamps
تجهيز وتثبيت صوندة مسلحة قياس 2 انج مع قفايص .
14 | Supply of a fire extinguisher 10 kg weight, suitable for electrical fires, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز وتثبيت طفاية حريق وزن 10 كيلو نوع مضاد لحرائق الكهرباء وزن مع كل مايتطلبة العمل ( مواد +عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
15 | Supply and installation of a first aid box with all necessary supplies, including all required works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز وتثبيت صندوق للاسعافات الأولية مع كافة المستلزمات مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف
16 | Supply and installation of 150-watt lighting projectors, including all necessary works (materials + labor)
تجهيز ونصب بروجكترات انارة لد قدرة 150 واط مع كل مايتطلبة العمل
17 | Supply and installation of a CNC-type project identification sign, including logos of the implementing and supervising entities, size 120 × 80 cm, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer. Design of the sign is attached
تجهيز وتثبيت لافتة تعريفية للمشروع نوع CNC تحتوي على شعارات الجهات المنفذة والداهمة للمشروع قياس ( 120*80) سم مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . مرفق تصميم اللوحة.
18 | Supply of all required materials and equipment for providing a 1-ton economical split-type air conditioner, preferably of Tosot or Carrier brand or equivalent, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز جهاز تبريد (سبلت) حجم 1 طن اقتصادي يفضل نوع (توسوت او كري ) او ما يعادله كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
19 | Supply of all required materials and equipment for the application of epoxy paint, preferably from a reputable brand, for the station floor and the operator’s room floor, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز وعمل طلاء ايبوكسي يفضل ان يكون من شركة معروفة خاص بأرضية المحطة مع أرضية الغرفة الخاصة بالمشغل (مواد + عمل ) وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
20 | Supply of maintenance kit box, including: filter cage, electric check screwdriver, square screwdriver, standard screwdriver, two large spanners, electrical pliers, wire cutter, electrical insulating gloves, a complete set of sockets with wrenches from size 10–24, hex key set, large clamp, small clamp), as well as two sets of work overalls, and a pair of safety shoes, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز صندوق مع عدة صيانة تشمل (قفيص فلتر جلد +مفك فحص + مفك مربع + مفك عدل + سكول سبانة كبيرة عدد 2 + بلايس كهرباء + كتر قطع اسلاك + كفوف عازل كهرباء + سيت لقم متكامل مع راجز من 10 - 24 + سيت النكي سداسي + كندك كبير + كندك صغير + بدلات عمل عدد 2 +زوج احذية سيفتي) وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
Date:
Signature:
Stamp:

## Annex 2.3 Al Mazaraa Safwan
Annex (2.3) – Bill of Quantities (BoQ) and Technical Specifications for rehabilitation of Reverse Osmosis (RO) units in Basra Governorat - Al Mazaraa (Farmers), Safwan
# | Description | Brand Name (if applicable) | Origin (if applicable) | Comments
1 | Supply and installation of a pump, capacity (1–3) HP, (1-2) inch diameter, high quality, (steel implelle and steel shafit) for distribution water procudced, including all required works and materials, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز ونصب مضخة قوة ( 1-3 ) حصان قطر (1-2) انج, نوعية جيدة, (بشارة ستيل + شفت ستيل) لتوزيع الماء المنتج . يشمل كافة التأسيسات وكل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
2 | Supply and installation of a pump, capacity (1–2) HP, 2-inch diameter, high quality, (steel implelle and steel shafit) for distribution water procudced, including all required works and materials, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز ونصب مضخة قوة ( 1-2 ) حصان قطر 2 انج, نوعية جيدة, (بشارة ستيل + شفت ستيل) لتوزيع الماء المنتج . يشمل كافة التأسيسات وكل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
3 | Supply and installation of a stainless steel 316 cartridge filter with 7 elements, including all accessories and all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لنصب كاترج فلتر ستنلس ستيل 316 /7 حشوات مع كافة محتوياته وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف
4 | Supply and replacing the stainless-steel (type 316) high-pressure pipeline network, size 2-inch, for the unit, including washers, clamps related to housings, and all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتبديل شبكة انابيب ستنلس ستيل نوع (316) ضغط عالي قياس 2 انج للمحطة مع الواشرات مع القفايص المرتبطة للهوازنك مع كل ما يتطلبه العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
5 | Supply of materials and equipment required for replacing the station shed with 0.5 mm Kirby sheet, rehabilitating the steel columns with the addition of 10 column caps, and installing 6 PRC panels (2 × 6 m, 8 mm thickness), including painting with high-quality white paint, and all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بتبديل سقيفة المحطة بليت كيربي ( 0.5) وتاهيل اعمدة الحديد مع إضافة 10 باجات للاعمدة + 6 قطع PRC قياس (2×6) م سمك 8 ملم مع الصبغ بالبوية لون ابيض نوعية جيدة كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
6 | Procure and supply of a high-pressure vertical pump preferably of type Lowara (Lowara/Xylem) or equivalent, with a motor capacity of 18.5 kW, operating at 380 Volts and 50 Hz, intended for use in high-pressure water applications in a water desalination system.The pump should provide a flow rate of (Q = 11-29 m³/h) and a pressure head of (H = 11-29 m). All parts in contact with water must be made of stainless steel (SS316), in accordance with approved standards and specifications.The supplier must provide catalogs, data sheets, and a certificate of origin in advance.
تجهيز مجموعة مضخة ضغط عالي عمودية من نوع لوارا (Lowara/Xylem) او مايعادلها بقدرة محرك 18.5 كيلو واط بجهد تشغيل 380 فولت وتردد 50 هيرتز مخصصة للعمل في تطبيقات الضغط العالي للمياه في منظومة تحلية مياه مع معدل تدفق (Q= 11-29m3/h) و ارتفاع ضغط (H=11-29m) ويجب ان تكون كافة الاجزاء الملامسة للمياه من الفولاذ المقاوم للصدأ (SS316) وحسب المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة وعلى المجهز تقديم الكتالوجات و الداتا شيت وشهادة المنشأ مقدما
7 | Procure and supply of Analogue chemical dosing pump for sodium hypochlorite injection, preferably manufactured by Grundfos or equivalent, with a flow rate of 4 L/h at 8 bar pressure, inline injection type. The pump shall operate on 220 V, 50 Hz, single phase (1Ph), in accordance with the approved standards and specifications. The supplier shall provide a certificate of origin along with the product data sheet in advance.
تجهيز مضخة Analogue حقن مواد كيميائية (Dosing Pump) مخصصة لحقن مادة هيبوكلورايت الصوديوم يفضل من شركة كرندفوس (Grundfos) او مايعادلها وبمعدل تدفق 4 لتر/ساعة عند ضغط 8 بار ونوع الحقن (Inline) وتعمل المضخة على جهد 220 فولت وتردد 50 هيرتز وبطور واحد (1Ph) وحسب المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة وعلى المجهز تقديم شهادة المنشأ والداتا شيت الخاص بالمنتج مقدماً.
8 | Supply of a 50-liter cylindrical plastic drum with lid for chemical materials, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز برميل بلاستك اسطواني مع الغطاء حجم 50 لتر للمواد الكيمياوية مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
9 | Supply and installation of low-pressure and high-pressure sensors, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدا ت اللازمة لتجهيز وربط حساس الضغط الواطي وحساس الضغط العالي مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
10 | Supply of materials and equipment required for thorough cleaning of the membrane base and painting the base with good quality paint, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بتنظيف قاعدة الممبرنات بصورة جيدة وصبغ القاعدة بصبغ نوعية جيدة مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
11 | Supply and installation of a digital TDS sensor for the control board.
تجهيز ونصب حساس TDS دجتل للبورد
12 | Supply and installation of pressure gauges: 7 bar
تجهيز ونصب كيجات ضغط 7 بار
13 | Supply of materials and equipment required for the establishment of two distribution outlets, including the connection of the old tank with the water pump, using the following items: (2 unions + 2 valves + 2-inch pipe, length 2 meters + 2 external-thread adapters + 2 sockets + 3 T-elbows + 2 reducers from 2-inch to 1-inch), in addition to the following materials: (1-inch pipe, length 6 meters + 3 external-thread adapters + 3 unions + 3 valves + 8 elbows + 4 T-elbows + 3 adapters + 1-inch hose, length 15 meters) and 0.5 kg PVC glue, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بتاسيس منافذ التوزيع عدد 2 مع تأسيس وربط الخزان القديم مع الربط بمضخة الماء بالمواد (يونية عدد 2 + كاك عدد 2 + أنبوب قياس 2 انج طول 2 متر + ادبتر سن خارجي 2عدد + سوكتة عدد 2+ عكس Tعدد 3 + تحويلة من 2 انج الى 1 انج عدد 2) قياس 2 انج مع تحهيز المواد ( انبوب قطر 1 انج طول 6 متر + ادبتر سن خارجي عدد 3 + يونين عدد 3 + كاكات عدد 3 + عكس عدد 8 + عكس T عدد 4 + ادبترات عدد 3 + صونده واحد انج طول 15 متر ) قياس 1 انج مع علبة صبغ انابيب نصف كيلو مع كل مايتطلبة العمل (مواد + عمل) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
14 | Supply and installation of a reinforced 2-inch hose with clamps
تجهيز وتثبيت صوندة مسلحة قياس 2 انج مع قفايص .
15 | Supply of a fire extinguisher 10 kg weight, suitable for electrical fires, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز وتثبيت طفاية حريق وزن 10 كيلو نوع مضاد لحرائق الكهرباء وزن مع كل مايتطلبة العمل ( مواد +عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
16 | Supply and installation of a first aid box with all necessary supplies, including all required works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز وتثبيت صندوق للاسعافات الأولية مع كافة المستلزمات مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف
17 | Supply and installation of LED light, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز شمعات انارة لد مع كل مايتطلبة العمل ( مواد+عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
18 | Supply and installation of a CNC-type project identification sign, including logos of the implementing and supervising entities, size 120 × 80 cm, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer. Design of the sign is attached
تجهيز وتثبيت لافتة تعريفية للمشروع نوع CNC تحتوي على شعارات الجهات المنفذة والداهمة للمشروع قياس ( 120*80) سم مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . مرفق تصميم اللوحة.
19 | Supply of all required materials and equipment for providing a 1-ton economical split-type air conditioner, preferably of Tosot or Carrier brand or equivalent, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز جهاز تبريد (سبلت) حجم 1 طن اقتصادي يفضل نوع (توسوت او كري ) او ما يعادله كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
20 | Supply of all required materials and equipment for the application of epoxy paint, preferably from a reputable brand, for the station floor and the operator’s room floor, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز وعمل طلاء ايبوكسي يفضل ان يكون من شركة معروفة خاص بأرضية المحطة مع أرضية الغرفة الخاصة بالمشغل (مواد + عمل ) وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
21 | Supply of maintenance kit box, including: filter cage, electric check screwdriver, square screwdriver, standard screwdriver, two large spanners, electrical pliers, wire cutter, electrical insulating gloves, a complete set of sockets with wrenches from size 10–24, hex key set, large clamp, small clamp), as well as two sets of work overalls, and a pair of safety shoes, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز صندوق مع عدة صيانة تشمل (قفيص فلتر جلد +مفك فحص + مفك مربع + مفك عدل + سكول سبانة كبيرة عدد 2 + بلايس كهرباء + كتر قطع اسلاك + كفوف عازل كهرباء + سيت لقم متكامل مع راجز من 10 - 24 + سيت النكي سداسي + كندك كبير + كندك صغير + بدلات عمل عدد 2 +زوج احذية سيفتي) وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
Date:
Signature:
Stamp:

## Annex 2.4 Al Thakhaar, Safwan
Annex (2.4) – Bill of Quantities (BoQ) and Technical Specifications for rehabilitation of Reverse Osmosis (RO) units in Basra Governorat - Al Thakhaar, Safwan
# | Description | Brand Name (if applicable) | Origin (if applicable) | Comments
1 | Supply and replacing the stainless-steel (type 316) high-pressure pipeline network, size 2-inch, for the unit, including washers, clamps related to housings, and all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتبديل شبكة انابيب ستنلس ستيل نوع (316) ضغط عالي قياس 2 انج للمحطة مع الواشرات مع القفايص المرتبطة للهوازنك مع كل ما يتطلبه العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
2 | Supply and installation of a PVC piping network with valves for the sand and carbon filter system, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بتجهيز وتأسيس شبكة انابيب PVC مع الاقفال لمنظومة الفزلات ( الرملي والكاربوني ) مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف
3 | Supply of materials and equipment for the installation and fixing of a submersible pump assembly (including: 1 steel elbow, 1 polyethylene union, 1 polyethylene compression elbow, and 1 compression head connector) size 2”, with the connection of the new tank to the existing tank using materials (adapter 2”, union 2”, valve 2”, and 1 PVC valve size 2”), including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بتجهيز وتثبيت شجرة غطاس ارتوازي ( عكس حديد واحد+ يونية بولي اثلين واحدة + عكس كيوم بولي اثلين واحد + موصل راس كيوم واحد) قياس 2 انج مع تأسيس وربط الخزان الجديد مع الخزان القديم بالمواد ( ادبتر 2+ يونية 2+ كاك 2 + كاك PVC عدد واحد قياس 2 انج ) وكل مايتطلبه العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
4 | Supply and installation of a K-span steel shed (3 × 2 m) for the distribution point, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بعمل سقيف كي اسبان قياس ( 3× 2 ) م لنقطة التوزيع مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
5 | Procure and supply of a high-pressure vertical pump preferably of type Lowara (Lowara/Xylem) or equivalent, with a motor capacity of 18.5 kW, operating at 380 Volts and 50 Hz, intended for use in high-pressure water applications in a water desalination system.The pump should provide a flow rate of (Q = 11-29 m³/h) and a pressure head of (H = 11-29 m). All parts in contact with water must be made of stainless steel (SS316), in accordance with approved standards and specifications.The supplier must provide catalogs, data sheets, and a certificate of origin in advance.
تجهيز مجموعة مضخة ضغط عالي عمودية من نوع لوارا (Lowara/Xylem) او مايعادلها بقدرة محرك 18.5 كيلو واط بجهد تشغيل 380 فولت وتردد 50 هيرتز مخصصة للعمل في تطبيقات الضغط العالي للمياه في منظومة تحلية مياه مع معدل تدفق (Q= 11-29m3/h) و ارتفاع ضغط (H=11-29m) ويجب ان تكون كافة الاجزاء الملامسة للمياه من الفولاذ المقاوم للصدأ (SS316) وحسب المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة وعلى المجهز تقديم الكتالوجات و الداتا شيت وشهادة المنشأ مقدما
6 | Procure and supply of Analogue chemical dosing pump for sodium hypochlorite injection, preferably manufactured by Grundfos or equivalent, with a flow rate of 4 L/h at 8 bar pressure, inline injection type. The pump shall operate on 220 V, 50 Hz, single phase (1Ph), in accordance with the approved standards and specifications. The supplier shall provide a certificate of origin along with the product data sheet in advance.
تجهيز مضخة Analogue حقن مواد كيميائية (Dosing Pump) مخصصة لحقن مادة هيبوكلورايت الصوديوم يفضل من شركة كرندفوس (Grundfos) او مايعادلها وبمعدل تدفق 4 لتر/ساعة عند ضغط 8 بار ونوع الحقن (Inline) وتعمل المضخة على جهد 220 فولت وتردد 50 هيرتز وبطور واحد (1Ph) وحسب المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة وعلى المجهز تقديم شهادة المنشأ والداتا شيت الخاص بالمنتج مقدماً.
7 | Supply of a 50-liter cylindrical plastic drum with lid for chemical materials, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز برميل بلاستك اسطواني مع الغطاء حجم 50 لتر للمواد الكيمياوية مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
8 | Procure and supply of a cone-type water flow meter (Rotameter) with a measuring range of 0 to 6 m³/h for water production, to be connected inline on a 2-inch inlet and outlet. The meter shall be made of PVC material and panel-mounted. All parts in contact with water shall be made of stainless steel or titanium, in accordance with the applicable standards and specifications. The meter shall be from well-known brand.
تجهيز مقياس جريان مياه (فلوميتر) من النوع المخروطي (Rotameter) بمدى قياس من 0 لغاية 6 متر مكعب / ساعة للماء المنتج ويربط (Inline) على مدخل و مخرج قياس 2 انج من علامة تجارية معروفة مصنوع من مادة PVC ويثبت على اللوحة (Panel Mount) على ان تكون كافة الملامسة للمياه من نوع الستانلس ستيل او التيتانيوم وحسب المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة
9 | Procure and supply of a cone-type water flow meter (Rotameter) with a measuring range of 5 to 25 m³/h for water drain, to be connected inline on a 2-inch inlet and outlet. The meter shall be made of PVC material and panel-mounted. All parts in contact with water shall be made of stainless steel or titanium, in accordance with the applicable standards and specifications. The meter shall be from well-known brand.
تجهيز مقياس جريان مياه (فلوميتر) من النوع المخروطي (Rotameter) بمدى قياس من 5 لغاية 25 متر مكعب / ساعة للفضلة ويربط (Inline) على مدخل و مخرج قياس 2 انج من علامة تجارية معروفة مصنوع من مادة PVC ويثبت على اللوحة (Panel Mount) على ان تكون كافة الملامسة للمياه من نوع الستانلس ستيل او التيتانيوم وحسب المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة
10 | Supply, installation and connection of a 3 HP, 2-inch submersible pump, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بتجهيز وربط غطاس ماء قياس 2 أنج قوة 3 حصان مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
11 | Supply and installation of pressure gauges: 7 bar
تجهيز ونصب كيجات ضغط 7 بار
12 | Supply and installation of LED light fixtures, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز وتثبيت شمعات انارة نوع لد مع كل مايتطلبة العمل ( مواد +عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف.
13 | Supply, installation and connection of a 500-liter plastic washing tank of good quality, including the establishment of a water outlet and pump feeder for the washing system, with all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بتجهيز وربط خزان بلاستك للغسل سعة 500 لتر نوعية جيدة مع تأسيس منفذ الماء ومغذي مضخة الغسل مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
14 | Supply of a fire extinguisher 10 kg weight, suitable for electrical fires, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز وتثبيت طفاية حريق وزن 10 كيلو نوع مضاد لحرائق الكهرباء وزن مع كل مايتطلبة العمل ( مواد +عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
15 | Supply and installation of a first aid box with all necessary supplies, including all required works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز وتثبيت صندوق للاسعافات الأولية مع كافة المستلزمات مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف
16 | Supply and installation of a CNC-type project identification sign, including logos of the implementing and supervising entities, size 120 × 80 cm, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer. Design of the sign is attached
تجهيز وتثبيت لافتة تعريفية للمشروع نوع CNC تحتوي على شعارات الجهات المنفذة والداهمة للمشروع قياس ( 120*80) سم مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . مرفق تصميم اللوحة.
17 | Supply of all required materials and equipment for providing a 1-ton economical split-type air conditioner, preferably of Tosot or Carrier brand or equivalent, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز جهاز تبريد (سبلت) حجم 1 طن اقتصادي يفضل نوع (توسوت او كري ) او ما يعادله كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
18 | Supply of all required materials and equipment for the application of epoxy paint, preferably from a reputable brand, for the station floor and the operator’s room floor, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز وعمل طلاء ايبوكسي يفضل ان يكون من شركة معروفة خاص بأرضية المحطة مع أرضية الغرفة الخاصة بالمشغل (مواد + عمل ) وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
19 | Supply of maintenance kit box, including: filter cage, electric check screwdriver, square screwdriver, standard screwdriver, two large spanners, electrical pliers, wire cutter, electrical insulating gloves, a complete set of sockets with wrenches from size 10–24, hex key set, large clamp, small clamp), as well as two sets of work overalls, and a pair of safety shoes, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز صندوق مع عدة صيانة تشمل (قفيص فلتر جلد +مفك فحص + مفك مربع + مفك عدل + سكول سبانة كبيرة عدد 2 + بلايس كهرباء + كتر قطع اسلاك + كفوف عازل كهرباء + سيت لقم متكامل مع راجز من 10 - 24 + سيت النكي سداسي + كندك كبير + كندك صغير + بدلات عمل عدد 2 +زوج احذية سيفتي) وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
Date:
Signature:
Stamp:

## Annex 2.5 Abo Al khaseeb Hosp
Annex (2.5) – Bill of Quantities (BoQ) and Technical Specifications for rehabilitation of Reverse Osmosis (RO) units in Basra Governorat - Abo Al khaseeb Hospital
# | Description | Brand Name (if applicable) | Origin (if applicable) | Comments
1 | supply and instillation of a high-pressure vertical pump preferably of type Lowara (Lowara/Xylem) or equivalent, with a motor capacity of 18.5 kW, operating at 380 Volts and 50 Hz, intended for use in high-pressure water applications in a water desalination system.The pump should provide a flow rate of (Q = 11-29 m³/h) and a pressure head of (H = 11-29 m). All parts in contact with water must be made of stainless steel (SS316), in accordance with approved standards and specifications.The supplier must provide catalogs, data sheets, and a certificate of origin in advance.
تجهيز مجموعة مضخة ضغط عالي عمودية من نوع لوارا (Lowara/Xylem) او مايعادلها بقدرة محرك 18.5 كيلو واط بجهد تشغيل 380 فولت وتردد 50 هيرتز مخصصة للعمل في تطبيقات الضغط العالي للمياه في منظومة تحلية مياه مع معدل تدفق (Q= 11-29m3/h) و ارتفاع ضغط (H=11-29m) ويجب ان تكون كافة الاجزاء الملامسة للمياه من الفولاذ المقاوم للصدأ (SS316) وحسب المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة وعلى المجهز تقديم الكتالوجات و الداتا شيت وشهادة المنشأ مقدما
2 | Supply and installation of a stainless steel 316 cartridge filter with 7 elements (filter size 1 m × 5 cm), including all its components and all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لنصب كاترج فلتر ستنلس ستيل 316 /7 حشوات ( فلتر قياس 1م *5 سم ) مع كافة محتوياته وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف
Supply of all required materials and equipment for replacing drainage pipes from 4-inch to 6-inch UPVC, preferably of Egyptian or Saudi origin, or equivalent, including excavation and backfilling, with all necessary fittings and elbows, and all required works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بتبديل انابيب التصريف قياس 4 انج الى قياس 6 انج نوع upvc صناعية يفضل نوع مصري او سعودي او ما يكافئه شاملا الحفر والدفن مع جميع التوصيلات والعكوسة مع كل مايتطلب العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
3 | Supply and installation of a CNC-type project identification sign, including logos of the implementing and supervising entities, size 120 × 80 cm, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer. Design of the sign is attached
تجهيز وتثبيت لافتة تعريفية للمشروع نوع CNC تحتوي على شعارات الجهات المنفذة والداهمة للمشروع قياس ( 120*80) سم مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . مرفق تصميم اللوحة.
6 | Supply of maintenance kit box, including: filter cage, electric check screwdriver, square screwdriver, standard screwdriver, two large spanners, electrical pliers, wire cutter, electrical insulating gloves, a complete set of sockets with wrenches from size 10–24, hex key set, large clamp, small clamp), as well as two sets of work overalls, and a pair of safety shoes, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز صندوق مع عدة صيانة تشمل (قفيص فلتر جلد +مفك فحص + مفك مربع + مفك عدل + سكول سبانة كبيرة عدد 2 + بلايس كهرباء + كتر قطع اسلاك + كفوف عازل كهرباء + سيت لقم متكامل مع راجز من 10 - 24 + سيت النكي سداسي + كندك كبير + كندك صغير + بدلات عمل عدد 2 +زوج احذية سيفتي) وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
Date:
Signature:
Stamp:

## Annex 2.6 Al Siba
Annex (2.6) – Bill of Quantities (BoQ) and Technical Specifications for rehabilitation of Reverse Osmosis (RO) units in Basra Governorat - Al Siba
# | Description | Brand Name (if applicable) | Origin (if applicable) | Comments
1 | Procure ans supply of desalination membrane, preferably manufactured by DuPont FilmTec (USA), model SW30XL-440W or equivalent, spiral-wound type, with a diameter of 8 inches and a length of 40 inches, in accordance with the approved standard specifications. The membranes must be brand new and unused. The supplier shall provide a certificate of origin along with the product data sheet in advance. It is preferred that the membranes are supplied with the longest possible expiry, and not less than 12 months. the product prefered to be manufactured in 2025
تجهيز غشاء تحلية مياه (Membrane) يفضل من صناعة شركة فيلمتك الامريكية (Dupont Filmtec) نوع الغشاء حلزوني (Spiral-Wound) من موديل SW30XL-440W او مايعادله, بقياس قطر 8 انج و طول 40 انج وحسب المواصفات القياسية المعتمدة ويجب ان تكون الاغشية جديدة وغير مستعملة وعلى المجهز تقديم شهادة المنشأ مع الداتا شيت الخاص بالمنتج مقدما ويفضل ان تجهز المادة باطول فترة صلاحية ممكنة وبما لايقل عن 12 شهر. يفضل اني يكون سنة الصنع 2025.
2 | Supply of a fire extinguisher 10 kg weight, suitable for electrical fires, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز وتثبيت طفاية حريق وزن 10 كيلو نوع مضاد لحرائق الكهرباء وزن مع كل مايتطلبة العمل ( مواد +عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
3 | Supply and installation of a first aid box with all necessary supplies, including all required works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز وتثبيت صندوق للاسعافات الأولية مع كافة المستلزمات مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف
4 | Supply and installation of a CNC-type project identification sign, including logos of the implementing and supervising entities, size 120 × 80 cm, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer. Design of the sign is attached
تجهيز وتثبيت لافتة تعريفية للمشروع نوع CNC تحتوي على شعارات الجهات المنفذة والداهمة للمشروع قياس ( 120*80) سم مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . مرفق تصميم اللوحة.
5 | Supply and installation of 50-watt lighting projectors, including all necessary works (materials + labor)
تجهيز ونصب بروجكترات انارة لد قدرة 50 واط مع كل مايتطلبة العمل
6 | Supply and installation of a stainless steel 316 cartridge filter with 7 elements (filter size 1 m × 5 cm), including all accessories and all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لنصب كاترج فلتر ستنلس ستيل 316 /7 حشوات ( فلتر قياس 1م *5 سم ) مع كافة محتوياته وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف
7 | Supply and installation of pressure gauges: 7 bar
تجهيز ونصب كيجات ضغط 7 بار
8 | Supply and installation of a stainless steel 316 cartridge filter with 7 elements (filter size 1 m × 5 cm), including all accessories and all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لنصب كاترج فلتر ستنلس ستيل 316 /7 حشوات ( فلتر قياس 1م *5 سم ) مع كافة محتوياته وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف
9 | Procure and supply of Analogue chemical dosing pump for sodium hypochlorite injection, preferably manufactured by Grundfos or equivalent, with a flow rate of 4 L/h at 8 bar pressure, inline injection type. The pump shall operate on 220 V, 50 Hz, single phase (1Ph), in accordance with the approved standards and specifications. The supplier shall provide a certificate of origin along with the product data sheet in advance.
تجهيز مضخة Analogue حقن مواد كيميائية (Dosing Pump) مخصصة لحقن مادة هيبوكلورايت الصوديوم يفضل من شركة كرندفوس (Grundfos) او مايعادلها وبمعدل تدفق 4 لتر/ساعة عند ضغط 8 بار ونوع الحقن (Inline) وتعمل المضخة على جهد 220 فولت وتردد 50 هيرتز وبطور واحد (1Ph) وحسب المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة وعلى المجهز تقديم شهادة المنشأ والداتا شيت الخاص بالمنتج مقدماً.
10 | Supply and installation of a 2-inch stainless steel butterfly valve , including fittings and all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز كاك (قفل ) ستنلس ستيل حجم 2 انج مع الربط وكل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
11 | Supply of all required materials and equipment for providing a 1-ton economical split-type air conditioner, preferably of Tosot or Carrier brand, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز جهاز تبريد (سبلت) حجم 1 طن اقتصادي يفضل نوع (توسوت او كري ) كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
12 | Supply of maintenance kit box, including: filter cage, electric check screwdriver, square screwdriver, standard screwdriver, two large spanners, electrical pliers, wire cutter, electrical insulating gloves, a complete set of sockets with wrenches from size 10–24, hex key set, large clamp, small clamp), as well as two sets of work overalls, and a pair of safety shoes, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز صندوق مع عدة صيانة تشمل (قفيص فلتر جلد +مفك فحص + مفك مربع + مفك عدل + سكول سبانة كبيرة عدد 2 + بلايس كهرباء + كتر قطع اسلاك + كفوف عازل كهرباء + سيت لقم متكامل مع راجز من 10 - 24 + سيت النكي سداسي + كندك كبير + كندك صغير + بدلات عمل عدد 2 +زوج احذية سيفتي) وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
Date:
Signature:
Stamp:

## Annex 2.7 Al Asmida
Annex (2.7) – Bill of Quantities (BoQ) and Technical Specifications for rehabilitation of Reverse Osmosis (RO) units in Basra Governorat - Al Asmida
# | Description | Brand Name (if applicable) | Origin (if applicable) | Comments
1 | Supply of a single iron bed for the operator, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز سرير حديد نفر واحد خاص للمشغل مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
2 | Supply of a fire extinguisher 10 kg weight, suitable for electrical fires, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز وتثبيت طفاية حريق وزن 10 كيلو نوع مضاد لحرائق الكهرباء وزن مع كل مايتطلبة العمل ( مواد +عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
3 | Supply and installation of a first aid box with all necessary supplies, including all required works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز وتثبيت صندوق للاسعافات الأولية مع كافة المستلزمات مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف
4 | Supply and installation of a CNC-type project identification sign, including logos of the implementing and supervising entities, size 120 × 80 cm, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer. Design of the sign is attached
تجهيز وتثبيت لافتة تعريفية للمشروع نوع CNC تحتوي على شعارات الجهات المنفذة والداهمة للمشروع قياس ( 120*80) سم مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . مرفق تصميم اللوحة.
5 | Supply adn installation of 3/4-inch water pipes for the operator’s bathroom, including drainage works and construction of a manhole for wastewater 1.5*1.5*2, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز وتاسيس انابيب الماء قياس 3/4 انج الخاص لحمام المشغل مع التصريف وعمل منهول للصرف الصحي كل مايتطلبه العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
6 | Supply of all required materials and equipment for providing a 1-ton economical split-type air conditioner, preferably of Tosot or Carrier brand, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز جهاز تبريد (سبلت) حجم 1 طن اقتصادي يفضل نوع (توسوت او كري ) كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
7 | Supply of all required materials and equipment for the application of epoxy paint, preferably from a reputable brand, for the station floor and the operator’s room floor, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز وعمل طلاء ايبوكسي يفضل ان يكون من شركة معروفة خاص بأرضية المحطة مع أرضية الغرفة الخاصة بالمشغل (مواد + عمل ) وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
8 | Supply of maintenance kit box, including: filter cage, electric check screwdriver, square screwdriver, standard screwdriver, two large spanners, electrical pliers, wire cutter, electrical insulating gloves, a complete set of sockets with wrenches from size 10–24, hex key set, large clamp, small clamp), as well as two sets of work overalls, and a pair of safety shoes, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز صندوق مع عدة صيانة تشمل (قفيص فلتر جلد +مفك فحص + مفك مربع + مفك عدل + سكول سبانة كبيرة عدد 2 + بلايس كهرباء + كتر قطع اسلاك + كفوف عازل كهرباء + سيت لقم متكامل مع راجز من 10 - 24 + سيت النكي سداسي + كندك كبير + كندك صغير + بدلات عمل عدد 2 +زوج احذية سيفتي) وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
Date:
Signature:
Stamp:

## Annex 2.8 Jickoor
Annex (2.8) – Bill of Quantities (BoQ) and Technical Specifications for rehabilitation of Reverse Osmosis (RO) units in Basra Governorat - Jickoor
# | Description | Brand Name (if applicable) | Origin (if applicable) | Comments
1 | Supply of a fire extinguisher 10 kg weight, suitable for electrical fires, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز وتثبيت طفاية حريق وزن 10 كيلو نوع مضاد لحرائق الكهرباء وزن مع كل مايتطلبة العمل ( مواد +عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
2 | Supply and installation of a first aid box with all necessary supplies, including all required works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز وتثبيت صندوق للاسعافات الأولية مع كافة المستلزمات مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف
3 | Supply and installation of a CNC-type project identification sign, including logos of the implementing and supervising entities, size 120 × 80 cm, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer. Design of the sign is attached
تجهيز وتثبيت لافتة تعريفية للمشروع نوع CNC تحتوي على شعارات الجهات المنفذة والداهمة للمشروع قياس ( 120*80) سم مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . مرفق تصميم اللوحة.
4 | Supply of all required materials and equipment for providing a 1-ton economical split-type air conditioner, preferably of Tosot or Carrier brand, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز جهاز تبريد (سبلت) حجم 1 طن اقتصادي يفضل نوع (توسوت او كري ) كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
5 | Supply of all required materials and equipment for the application of epoxy paint, preferably from a reputable brand, for the station floor and the operator’s room floor, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز وعمل طلاء ايبوكسي يفضل ان يكون من شركة معروفة خاص بأرضية المحطة مع أرضية الغرفة الخاصة بالمشغل (مواد + عمل ) وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
6 | Supply of maintenance kit box, including: filter cage, electric check screwdriver, square screwdriver, standard screwdriver, two large spanners, electrical pliers, wire cutter, electrical insulating gloves, a complete set of sockets with wrenches from size 10–24, hex key set, large clamp, small clamp), as well as two sets of work overalls, and a pair of safety shoes, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز صندوق مع عدة صيانة تشمل (قفيص فلتر جلد +مفك فحص + مفك مربع + مفك عدل + سكول سبانة كبيرة عدد 2 + بلايس كهرباء + كتر قطع اسلاك + كفوف عازل كهرباء + سيت لقم متكامل مع راجز من 10 - 24 + سيت النكي سداسي + كندك كبير + كندك صغير + بدلات عمل عدد 2 +زوج احذية سيفتي) وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
Date:
Signature:
Stamp:

## Annex 2.9 Khour Al Zubair
Annex (2.9) – Bill of Quantities (BoQ) and Technical Specifications for rehabilitation of Reverse Osmosis (RO) units in Basra Governorat - Khour Al Zubair
# | Description | Brand Name (if applicable) | Origin (if applicable) | Comments
1 | Supply and installation and securing of the sand filter (media), size 18 × 65, including all its contents and all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز وتثبييت الفلتر الرملي ( الفزل) مع المحتويات قياس 18×65 مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل) مع كل مايتطلبة العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
2 | Supply of a fire extinguisher 10 kg weight, suitable for electrical fires, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز وتثبيت طفاية حريق وزن 10 كيلو نوع مضاد لحرائق الكهرباء وزن مع كل مايتطلبة العمل ( مواد +عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
3 | Supply and installation of a first aid box with all necessary supplies, including all required works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز وتثبيت صندوق للاسعافات الأولية مع كافة المستلزمات مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف
4 | Supply and installation of a CNC-type project identification sign, including logos of the implementing and supervising entities, size 120 × 80 cm, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer. Design of the sign is attached
تجهيز وتثبيت لافتة تعريفية للمشروع نوع CNC تحتوي على شعارات الجهات المنفذة والداهمة للمشروع قياس ( 120*80) سم مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . مرفق تصميم اللوحة.
5 | Supply and installation of 15 A and 10 A selectors, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز وتثبيت سلكتر 15 امبير و 10امبير مع كل مايتطلبه العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف
6 | Supply and installation of a 50 A connector, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز وتثبيت كونكتر 50 امبير مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
7 | Supply and installation of 150-watt lighting projectors, including all necessary works (materials + labor)
تجهيز ونصب بروجكترات انارة لد قدرة 150 واط مع كل مايتطلبة العمل
8 | Supply of a 50-liter cylindrical plastic drum with lid for chemical materials, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز برميل بلاستك اسطواني مع الغطاء حجم 50 لتر للمواد الكيمياوية مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
9 | Supply and installation of pressure gauges: 10 bar
تجهيز ونصب كيجات ضغط 10 بار
10 | Procure and supply of a cellulose string wound filter cartridge, preferably type CCK or equivalent, with a 5-micron rating, 40-inch length and 60 mm diameter. Suitable for use in water desalination units, in compliance with the approved standards and specifications.
تجهيز فلتر خيطي سيليلوزي يفضل من نوع CCK او مايعادله بمسامية 5 مايكرون وبطول 40 انج وقطر 60 ملم. مناسب لاستخدامه في محطات تحلية المياه وحسب المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة.
11 | Procure and supply of Analogue chemical dosing pump for sodium hypochlorite injection, preferably manufactured by Grundfos or equivalent, with a flow rate of 4 L/h at 8 bar pressure, inline injection type. The pump shall operate on 220 V, 50 Hz, single phase (1Ph), in accordance with the approved standards and specifications. The supplier shall provide a certificate of origin along with the product data sheet in advance.
تجهيز مضخة Analogue حقن مواد كيميائية (Dosing Pump) مخصصة لحقن مادة هيبوكلورايت الصوديوم يفضل من شركة كرندفوس (Grundfos) او مايعادلها وبمعدل تدفق 4 لتر/ساعة عند ضغط 8 بار ونوع الحقن (Inline) وتعمل المضخة على جهد 220 فولت وتردد 50 هيرتز وبطور واحد (1Ph) وحسب المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة وعلى المجهز تقديم شهادة المنشأ والداتا شيت الخاص بالمنتج مقدماً.
12 | Supply of all required materials and equipment for the application of epoxy paint, preferably from a reputable brand, for the station floor and the operator’s room floor, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز وعمل طلاء ايبوكسي يفضل ان يكون من شركة معروفة خاص بأرضية المحطة مع أرضية الغرفة الخاصة بالمشغل (مواد + عمل ) وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
13 | Supply of all required materials and equipment for providing a 1-ton economical split-type air conditioner, preferably of Tosot or Carrier brand, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز جهاز تبريد (سبلت) حجم 1 طن اقتصادي يفضل نوع (توسوت او كري ) كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
14 | Supply of maintenance kit box, including: filter cage, electric check screwdriver, square screwdriver, standard screwdriver, two large spanners, electrical pliers, wire cutter, electrical insulating gloves, a complete set of sockets with wrenches from size 10–24, hex key set, large clamp, small clamp), as well as two sets of work overalls, and a pair of safety shoes, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز صندوق مع عدة صيانة تشمل (قفيص فلتر جلد +مفك فحص + مفك مربع + مفك عدل + سكول سبانة كبيرة عدد 2 + بلايس كهرباء + كتر قطع اسلاك + كفوف عازل كهرباء + سيت لقم متكامل مع راجز من 10 - 24 + سيت النكي سداسي + كندك كبير + كندك صغير + بدلات عمل عدد 2 +زوج احذية سيفتي) وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
Date:
Signature:
Stamp:

## Annex 2.10 Basra Prison
Annex (2.10) – Bill of Quantities (BoQ) and Technical Specifications for rehabilitation of Reverse Osmosis (RO) units in Basra Governorat - Basra Prison
# | Description | Brand Name (if applicable) | Origin (if applicable) | Comments
1 | Supply and installing: four (4) unions 2-inch, eight (8) elbows 2-inch, four (4) butterfly valves 2-inch, six (6) tee 2-inch, four (4) sockets (connectors) 2-inch, one (1) PVC pipe 2-inch diameter, 2 meters length, and one (1) PVC pipe adhesive, 0.25 kg, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بتجهيز وتأسيس يونين 2 أنج عدد 4 + عكوسة 2 أنج عدد 8 + كاك 2 انج عدد 4 + ( T) عدد 6 (2 أنج) + سوكتات (توصالة) 2 أنج عدد 4 + انبوب pvc قطر 2 أنج طول 2 متر + علبة صمغ انابيب pvc وزن ربع كيلو مع كل مايتطلبه العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف.
2 | Supply of a fire extinguisher 10 kg weight, suitable for electrical fires, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز وتثبيت طفاية حريق وزن 10 كيلو نوع مضاد لحرائق الكهرباء وزن مع كل مايتطلبة العمل ( مواد +عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
3 | Supply and installation of a first aid box with all necessary supplies, including all required works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز وتثبيت صندوق للاسعافات الأولية مع كافة المستلزمات مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف
4 | Supply and installation of a CNC-type project identification sign, including logos of the implementing and supervising entities, size 120 × 80 cm, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer. Design of the sign is attached
تجهيز وتثبيت لافتة تعريفية للمشروع نوع CNC تحتوي على شعارات الجهات المنفذة والداهمة للمشروع قياس ( 120*80) سم مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . مرفق تصميم اللوحة.
5 | Supply of a 50-liter cylindrical plastic drum with lid for chemical materials, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز برميل بلاستك اسطواني مع الغطاء حجم 50 لتر للمواد الكيمياوية مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
6 | Supply of all required materials and equipment for providing a 1-ton economical split-type air conditioner, preferably of Tosot or Carrier brand, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز جهاز تبريد (سبلت) حجم 1 طن اقتصادي يفضل نوع (توسوت او كري ) كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
7 | Supply of all required materials and equipment for the application of epoxy paint, preferably from a reputable brand, for the station floor and the operator’s room floor, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز وعمل طلاء ايبوكسي يفضل ان يكون من شركة معروفة خاص بأرضية المحطة مع أرضية الغرفة الخاصة بالمشغل (مواد + عمل ) وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
8 | Supply of maintenance kit box, including: filter cage, electric check screwdriver, square screwdriver, standard screwdriver, two large spanners, electrical pliers, wire cutter, electrical insulating gloves, a complete set of sockets with wrenches from size 10–24, hex key set, large clamp, small clamp), as well as two sets of work overalls, and a pair of safety shoes, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز صندوق مع عدة صيانة تشمل (قفيص فلتر جلد +مفك فحص + مفك مربع + مفك عدل + سكول سبانة كبيرة عدد 2 + بلايس كهرباء + كتر قطع اسلاك + كفوف عازل كهرباء + سيت لقم متكامل مع راجز من 10 - 24 + سيت النكي سداسي + كندك كبير + كندك صغير + بدلات عمل عدد 2 +زوج احذية سيفتي) وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
Date:
Signature:
Stamp:

## Annex 2.11 Safwan
Annex (2.11) – Bill of Quantities (BoQ) and Technical Specifications for rehabilitation of Reverse Osmosis (RO) units in Basra Governorat - Safwan
# | Description | Brand Name (if applicable) | Origin (if applicable) | Comments
1 | Supply and installation sand filter vessel , size 18 × 65, including all its contents(media) and all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز وتثبييت الفلتر الرملي ( الفزل) مع المحتويات قياس 18×65 مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل) مع كل مايتطلبة العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
2 | Supply of a fire extinguisher 10 kg weight, suitable for electrical fires, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز وتثبيت طفاية حريق وزن 10 كيلو نوع مضاد لحرائق الكهرباء وزن مع كل مايتطلبة العمل ( مواد +عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
3 | Procure and supply of Analogue chemical dosing pump for sodium hypochlorite injection, preferably manufactured by Grundfos or equivalent, with a flow rate of 4 L/h at 8 bar pressure, inline injection type. The pump shall operate on 220 V, 50 Hz, single phase (1Ph), in accordance with the approved standards and specifications. The supplier shall provide a certificate of origin along with the product data sheet in advance.
تجهيز مضخة Analogue حقن مواد كيميائية (Dosing Pump) مخصصة لحقن مادة هيبوكلورايت الصوديوم يفضل من شركة كرندفوس (Grundfos) او مايعادلها وبمعدل تدفق 4 لتر/ساعة عند ضغط 8 بار ونوع الحقن (Inline) وتعمل المضخة على جهد 220 فولت وتردد 50 هيرتز وبطور واحد (1Ph) وحسب المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة وعلى المجهز تقديم شهادة المنشأ والداتا شيت الخاص بالمنتج مقدماً.
4 | Supply and installation of 15 A and 10 A selectors, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز وتثبيت سلكتر 15 امبير و 10امبير مع كل مايتطلبه العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف
5 | Supply and installation of a 50 A connector, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز وتثبيت كونكتر 50 امبير مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
6 | Procure and supply of a cellulose string wound filter cartridge, preferably type CCK or equivalent, with a 5-micron rating, 40-inch length and 60 mm diameter. Suitable for use in water desalination units, in compliance with the approved standards and specifications.
تجهيز فلتر خيطي سيليلوزي يفضل من نوع CCK او مايعادله بمسامية 5 مايكرون وبطول 40 انج وقطر 60 ملم. مناسب لاستخدامه في محطات تحلية المياه وحسب المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة.
7 | Supply and installation of a first aid box with all necessary supplies, including all required works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز وتثبيت صندوق للاسعافات الأولية مع كافة المستلزمات مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف
8 | Supply and installation of a CNC-type project identification sign, including logos of the implementing and supervising entities, size 120 × 80 cm, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer. Design of the sign is attached
تجهيز وتثبيت لافتة تعريفية للمشروع نوع CNC تحتوي على شعارات الجهات المنفذة والداهمة للمشروع قياس ( 120*80) سم مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . مرفق تصميم اللوحة.
9 | Supply of a 50-liter cylindrical plastic drum with lid for chemical materials, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز برميل بلاستك اسطواني مع الغطاء حجم 50 لتر للمواد الكيمياوية مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
10 | Supply of all required materials and equipment for providing a 1-ton economical split-type air conditioner, preferably of Tosot or Carrier brand, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز جهاز تبريد (سبلت) حجم 1 طن اقتصادي يفضل نوع (توسوت او كري ) كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
11 | Supply of all required materials and equipment for the application of epoxy paint, preferably from a reputable brand, for the station floor and the operator’s room floor, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز وعمل طلاء ايبوكسي يفضل ان يكون من شركة معروفة خاص بأرضية المحطة مع أرضية الغرفة الخاصة بالمشغل (مواد + عمل ) وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
12 | Supply of maintenance kit box, including: filter cage, electric check screwdriver, square screwdriver, standard screwdriver, two large spanners, electrical pliers, wire cutter, electrical insulating gloves, a complete set of sockets with wrenches from size 10–24, hex key set, large clamp, small clamp), as well as two sets of work overalls, and a pair of safety shoes, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز صندوق مع عدة صيانة تشمل (قفيص فلتر جلد +مفك فحص + مفك مربع + مفك عدل + سكول سبانة كبيرة عدد 2 + بلايس كهرباء + كتر قطع اسلاك + كفوف عازل كهرباء + سيت لقم متكامل مع راجز من 10 - 24 + سيت النكي سداسي + كندك كبير + كندك صغير + بدلات عمل عدد 2 +زوج احذية سيفتي) وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
Date:
Signature:
Stamp:

## Annex 2.12 Chabasy
Annex (2.12) – Bill of Quantities (BoQ) and Technical Specifications for rehabilitation of Reverse Osmosis (RO) units in Basra Governorat - Chabasy
# | Description | Brand Name (if applicable) | Origin (if applicable) | Comments
1 | Supply and installation of air release valves for the carbon filter and the sand filter, including all necessary works (materials and labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز وتثبيت ولف تنفيس ( الفزلات) للفلتر الكاربوني والفلتر الرملي مع كل مايتطلبة العمل (مواد +عمل) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
2 | Procure and supply of a cone-type water flow meter (Rotameter) with a measuring range of 0 to 6 m³/h, to be connected inline on a 2-inch inlet and outlet. The meter shall be made of PVC material and panel-mounted. All parts in contact with water shall be made of stainless steel or titanium, in accordance with the applicable standards and specifications. The meter shall be from well-known brand.
تجهيز مقياس جريان مياه (فلوميتر) من النوع المخروطي (Rotameter) بمدى قياس من 0 لغاية 6 متر مكعب / ساعة ويربط (Inline) على مدخل و مخرج قياس 2 انج من علامة تجارية معروفة مصنوع من مادة PVC ويثبت على اللوحة (Panel Mount) على ان تكون كافة الملامسة للمياه من نوع الستانلس ستيل او التيتانيوم وحسب المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة
3 | Supply and replacing of a 2.5-inch flange with a 2-inch adaptor for the horizontal pump for raw water suction, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بتجهيز وتبديل فلنجة قطر 2.5 انج مع تحويلة 2 انج للمضخة الافقية لسحب الماء الخام مع كل ما يتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
4 | Supply of all required materials and equipment for the rehabilitation of a water distribution basin, size (1 × 2) meters, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتأهيل حوض توزيع المياه قياس (1×2) متر مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
5 | Supply of all required materials and equipment for providing and spreading a layer of crushed stone or gravel for the front and side floors of the station, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بتجهيز وفرش طبقة من الحصى المكسر او البحص للارضية الامامية للمحطة والارضية الجانبية مع كل مايتطلبة العمل (مواد + عمل) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
6 | Supply of a fire extinguisher 10 kg weight, suitable for electrical fires, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز وتثبيت طفاية حريق وزن 10 كيلو نوع مضاد لحرائق الكهرباء وزن مع كل مايتطلبة العمل ( مواد +عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
7 | Supply and installation of a first aid box with all necessary supplies, including all required works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز وتثبيت صندوق للاسعافات الأولية مع كافة المستلزمات مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف
8 | Supply and installation of a CNC-type project identification sign, including logos of the implementing and supervising entities, size 120 × 80 cm, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer. Design of the sign is attached
تجهيز وتثبيت لافتة تعريفية للمشروع نوع CNC تحتوي على شعارات الجهات المنفذة والداهمة للمشروع قياس ( 120*80) سم مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . مرفق تصميم اللوحة.
9 | Supply of a 50-liter cylindrical plastic drum with lid for chemical materials, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز برميل بلاستك اسطواني مع الغطاء حجم 50 لتر للمواد الكيمياوية مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
10 | Supply of all required materials and equipment for providing a 1-ton economical split-type air conditioner, preferably of Tosot or Carrier brand, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز جهاز تبريد (سبلت) حجم 1 طن اقتصادي يفضل نوع (توسوت او كري ) كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
11 | Supply of all required materials and equipment for the application of epoxy paint, preferably from a reputable brand, for the station floor and the operator’s room floor, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز وعمل طلاء ايبوكسي يفضل ان يكون من شركة معروفة خاص بأرضية المحطة مع أرضية الغرفة الخاصة بالمشغل (مواد + عمل ) وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
12 | Supply of maintenance kit box, including: filter cage, electric check screwdriver, square screwdriver, standard screwdriver, two large spanners, electrical pliers, wire cutter, electrical insulating gloves, a complete set of sockets with wrenches from size 10–24, hex key set, large clamp, small clamp), as well as two sets of work overalls, and a pair of safety shoes, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز صندوق مع عدة صيانة تشمل (قفيص فلتر جلد +مفك فحص + مفك مربع + مفك عدل + سكول سبانة كبيرة عدد 2 + بلايس كهرباء + كتر قطع اسلاك + كفوف عازل كهرباء + سيت لقم متكامل مع راجز من 10 - 24 + سيت النكي سداسي + كندك كبير + كندك صغير + بدلات عمل عدد 2 +زوج احذية سيفتي) وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
Date:
Signature:
Stamp:

## Annex 2.13 North Faw
Annex (2.13) – Bill of Quantities (BoQ) and Technical Specifications for rehabilitation of Reverse Osmosis (RO) units in Basra Governorat - North Faw
# | Description | Brand Name (if applicable) | Origin (if applicable) | Comments
1 | Supply of materials and equipment required for the delivery and installation of a vertical plastic water tank, preferable a Saudi origin or equivalent, (3–4) layers, UV-resistant, non-transparent, with a capacity of 5,000 liters, complete with cover. The scope includes transporting the tank to the designated site, installation, connection of the required distribution pipes, ensuring proper balance and alignment of the tank and fittings, as well as providing all works, materials, testing, and other requirements (transportation + installation + works + materials + inspection), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بتجهيز ونقل خزان ماء بلاستك عمودي, يفضل من منشأ سعودي او ما يعادله, (3-4) طبقات ومقاوم للاشعة الفوق البنفسجية وغير شفاف سعة 5000 لترمع غطاء مع نصب الخزان في الموقع المحدد وربط الانابيب اللازمة للتوزيع وضمان توازن واستقامة الخزان والتوصيلات مع كل ما يتطلبه العمل (نقل + نصب + عمل + مواد + فحص) وحسب توجيهات المهندس المشرف
2 | Supply and installation of a pump preferable Pentax brand, Italian origin or equivalentt, capacity 3.5 HP, flow rate 30–140 liters/minute, head 122 m, single-phase, including all installation, materials, and works as required, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز ونصب مضخة يفضل نوع بنتكس من منشأ ايطالي او ما يعادله, قدرة 3,5 حصان /تدفق 30-140لتر / دقيقة , وارتفاع 122احادي الطور (سنكل فيز )مع كافة التاسيسات وكل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
3 | Supply and installation of a pump, capacity (1–2) HP, 1-inch diameter, high quality, for distribution water procudced, including all required works and materials, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز ونصب مضخة قوة ( 1-2 ) حصان قطر 1 انج, نوعية جيدة, لتوزيع الماء المنتج . يشمل كافة التأسيسات وكل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
4 | Supply and installation of PPR plastic pipes, 1-inch, good quality, from the main pipeline (national water supply line) to the suction pump, including excavation, backfilling, all necessary fittings and connections, and all required works and materials, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بتأسيس انابيب بلاستك PPR للخزان قياس 1 انج نوعية جيدة من الانبوب الرئيسي ( انبوب الاسالة الوطنية ) وصولا الى مضخة السحب شاملا الحفر والدفن مع جميع التوصيلات والعكوسة مع كل مايتطلب العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
5 | Supply and installation of a 2-inch PPR pipe, good quality, for interconnection between tanks, including all necessary fittings, connections, pipe closures, and all required works and materials, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بتأسيس أنبوب PPR نوعية جيدة قياس 2 انج للربط بين الخزانات مع جميع التوصيلات والعكوسة واقفال الانابيب مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
6 | Supply and installation of PVC pipes of various sizes (1 inch and 2 inch), including the valves and all necessary fittings, starting from the horizontal pump up to the vertical pump, with all required works and materials, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتاسيس كافة انابيب PVC باحجام مختلفة 1 انج و2 انج مع الاقفال (الكاك) وكافة التوصيلات بداية من المضخة الافقية ونهاية بالمضخة العامودية وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف
7 | Supply and replacing the stainless-steel (type 316) high-pressure pipeline network, size 2-inch, for the plant, including washers, clamps related to housings, and all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتبديل شبكة انابيب ستنلس ستيل نوع (316) ضغط عالي قياس 2 انج للمحطة مع الواشرات مع القفايص المرتبطة للهوازنك مع كل مايتطلبه العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
8 | Supply and replacing of media for a carbon and sand filters, size (30×72) inch, including sand, gravel, and carbon, together with all its components and all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز ووتبديل المواد الخاصة بفزل رملي قياس (30×72) انج والاخر كاربونني قياس (30×72) ( رمل + حصى + كاربوني ) مع كافة محتوياته وكل مايتطلب العمل ( مواد +عمل) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
9 | Supply and installation of a pressure-sensitive valve, preferably of Danfoss brandor equivalent.
تجهيز ونصب قفل حساس ضغط يفضل من نوع دانفس (Danfass)
10 | Supply and installation of a digital TDS sensor for the control board.
تجهيز ونصب حساس TDS دجتل للبورد
11 | Supply and installation of pressure gauges: 7 bar (3 Pcs) and 40 bar (3 Pcs)
تجهيز ونصب كيجات ضغط 7 بار(3) + 40 بار (3)
12 | Supply and installation of a stainless steel 316 cartridge filter with 7 elements (filter size 1 m × 5 cm), including all accessories and all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لنصب كاترج فلتر ستنلس ستيل 316 /7 حشوات ( فلتر قياس 1م *5 سم ) مع كافة محتوياته وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف
13 | Supply and installation of two steel bases measuring (0.5 × 0.5 m) and one base measuring (0.4 × 0.5 m) for the pumps, using angle steel (1–1.5 inch), with anti-rust coating (Radylit) and oil-based paint of specified color, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لعمل وتجهيز قواعد حديد عدد 2 قياس (0.5×0.5)) م وقاعدة واحد قياس (0,4×0.5) م للمضخات باستخدام حديد زاوية قياس (1 -1.5)انج مع الطلاء بصبغ مانع الصدأ (الرادليت) والاصباغ الدهنية لون مع كل مايتطلبة العمل ( مواد +عمل) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
14 | Supply of all required materials and equipment for fabrication and installation of a steel column shed with a K-span roof, white and blue color, thickness 0.5 mm, overall dimensions 17 × 6 meters, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بتجهيز وتثبيت سقيفة أعمدة حديد مع سقف كي سبان لون ابيض وازرق كيج ( 0.5 ) ملم قياس 17*6 متر (المساحة الكلية ) مع كل مايتطلبه العمل ( مواد +عمل) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
15 | Supply of all required materials and equipment for painting the station’s external fence, both inside and outside, and all steel columns with anti-rust coating and plastic paint, in white color matching the guard’s caravan (area 3 × 2 m), including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بصبغ نوع بلاستيكي للسياج الخارجي للمحطة من الداخل والخارج و كافة الاعمدة الحديدية طلاء مانع للصدأ و البوية لون ابيض الخاص بكرفان الحارس بمساحة (3×2) م وكل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
16 | Supply and installation of 50-watt lighting projectors, including all necessary works (materials + labor)
تجهيز ونصب بروجكترات انارة لد قدرة 50 واط مع كل مايتطلبة العمل
17 | Supply and installation of a reinforced 2-inch hose with clamps
تجهيز وتثبيت صوندة مسلحة قياس 2 انج مع قفايص .
18 | Supply of a fire extinguisher 10 kg weight, suitable for electrical fires, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز وتثبيت طفاية حريق وزن 10 كيلو نوع مضاد لحرائق الكهرباء وزن مع كل مايتطلبة العمل ( مواد +عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
19 | Supply and installation of a first aid box with all necessary supplies, including all required works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز وتثبيت صندوق للاسعافات الأولية مع كافة المستلزمات مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف
20 | Supply and installation of a high-quality UPVC pipe, preferably of Egyptian (Amal Al-Sharif) or Saudi origin, or equivalent, 4-inch diameter, for water drainage from the distribution point to the manhole, including all necessary fittings and elbows, and all required works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز وتثبيت أنبوب UPVC نوعية جيدة يفضل من منشأ مصري (امل الشريف) او السعودي او مايكافئه قياس 4 انج لتصريف الماء من نقطة التوزيع وصولا الى المبزل مع كافة التوصيلات والعكوسة مع كل مايتطلبه العمل ( مواد + عمل) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
21 | Supply of all required materials and equipment for installation of an electrical board containing 250 A and 125 A circuit breakers, size 50 × 70 cm, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لنصب (بورد الكهرباء يحتوي على قاطع دورة 250 امبير + 125 امبير) قياس 50 * 70 سم مع كل مايتطلبه العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
22 | Supply of all required materials and equipment for installation of a 1 HP pump, 1-inch diameter, type ( Steel Impeller + Steel Shaft), including all necessary foundations and all required works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز ونصب مضخة قوة ( 1) حصان قطر ( 1 ) انج نوع ( بشارة ستيل + شفت ستيل ) مع كافة التاسيسات وكل مايتطلبه العمل ( مواد + عمل ) وحسبةتوجيهات المهندس المشرف .
23 | Supply and installation of a CNC-type project identification sign, including logos of the implementing and supervising entities, size 120 × 80 cm, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer. Design of the sign is attached
تجهيز وتثبيت لافتة تعريفية للمشروع نوع CNC تحتوي على شعارات الجهات المنفذة والداهمة للمشروع قياس ( 120*80) سم مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . مرفق تصميم اللوحة.
24 | Procure and supply of Analogue chemical dosing pump for sodium hypochlorite injection, preferably manufactured by Grundfos or equivalent, with a flow rate of 4 L/h at 8 bar pressure, inline injection type. The pump shall operate on 220 V, 50 Hz, single phase (1Ph), in accordance with the approved standards and specifications. The supplier shall provide a certificate of origin along with the product data sheet in advance.
تجهيز مضخة Analogue حقن مواد كيميائية (Dosing Pump) مخصصة لحقن مادة هيبوكلورايت الصوديوم يفضل من شركة كرندفوس (Grundfos) او مايعادلها وبمعدل تدفق 4 لتر/ساعة عند ضغط 8 بار ونوع الحقن (Inline) وتعمل المضخة على جهد 220 فولت وتردد 50 هيرتز وبطور واحد (1Ph) وحسب المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة وعلى المجهز تقديم شهادة المنشأ والداتا شيت الخاص بالمنتج مقدماً.
25 | Supply and installation of an aluminum plate for the station base, size 62 cm × 2 m, thickness 3 mm, including painting and maintenance of the station’s steel structure, and all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز وتثبيت بليت المنيوم خاص بقاعدة المحطة قياس 62 سم *2 متر /سمك 3 ملم مع صبغ وصيانة الهيكل الحديدي للمحطة مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
26 | Procure and supply of a cone-type water flow meter (Rotameter) with a measuring range of 0 to 6 m³/h for water production, to be connected inline on a 2-inch inlet and outlet. The meter shall be made of PVC material and panel-mounted. All parts in contact with water shall be made of stainless steel or titanium, in accordance with the applicable standards and specifications. The meter shall be from well-known brand.
تجهيز مقياس جريان مياه (فلوميتر) من النوع المخروطي (Rotameter) بمدى قياس من 0 لغاية 6 متر مكعب / ساعة للماء المنتج ويربط (Inline) على مدخل و مخرج قياس 2 انج من علامة تجارية معروفة مصنوع من مادة PVC ويثبت على اللوحة (Panel Mount) على ان تكون كافة الملامسة للمياه من نوع الستانلس ستيل او التيتانيوم وحسب المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة
27 | Procure and supply of a cone-type water flow meter (Rotameter) with a measuring range of 5 to 25 m³/h for water drain, to be connected inline on a 2-inch inlet and outlet. The meter shall be made of PVC material and panel-mounted. All parts in contact with water shall be made of stainless steel or titanium, in accordance with the applicable standards and specifications. The meter shall be from well-known brand.
تجهيز مقياس جريان مياه (فلوميتر) من النوع المخروطي (Rotameter) بمدى قياس من 5 لغاية 25 متر مكعب / ساعة للفضلة ويربط (Inline) على مدخل و مخرج قياس 2 انج من علامة تجارية معروفة مصنوع من مادة PVC ويثبت على اللوحة (Panel Mount) على ان تكون كافة الملامسة للمياه من نوع الستانلس ستيل او التيتانيوم وحسب المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة
28 | Supply and installation a 2-inch butterfly-type valve made of stainless steel 316, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز قفل (كاك ) قياس 2 انج من مادة الستنلس ستيل 316 (نوع فراشة ) مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
29 | Supply of a 1-meter (UV) lamp, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز شمعة فوق البنفسجية (UV) قياس 1متر مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف
30 | Procure ans supply of desalination membrane, preferably manufactured by DuPont FilmTec (USA), model SW30XLE-40W or equivalent, spiral-wound type, with a diameter of 8 inches and a length of 40 inches, in accordance with the approved standard specifications. The membranes must be brand new and unused. The supplier shall provide a certificate of origin along with the product data sheet in advance. It is preferred that the membranes are supplied with the longest possible expiry, and not less than 12 months. the product prefered to be manufactured in 2025
تجهيز غشاء تحلية مياه (Membrane) يفضل من صناعة شركة فيلمتك الامريكية (Dupont Filmtec) نوع الغشاء حلزوني (Spiral-Wound) من موديل SW30XL-400W او مايعادله, بقياس قطر 8 انج و طول 40 انج وحسب المواصفات القياسية المعتمدة ويجب ان تكون الاغشية جديدة وغير مستعملة وعلى المجهز تقديم شهادة المنشأ مع الداتا شيت الخاص بالمنتج مقدما ويفضل ان تجهز المادة باطول فترة صلاحية ممكنة وبما لايقل عن 12 شهر. يفضل اني يكون سنة الصنع 2025.
31 | Supply of all required materials and equipment for providing a 1-ton economical split-type air conditioner, preferably of Tosot or Carrier brand, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز جهاز تبريد (سبلت) حجم 1 طن اقتصادي يفضل نوع (توسوت او كري ) كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
32 | Supply of all required materials and equipment for the construction of station floor drainage, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز وعمل تصريف خاص بارضية المحطة (مواد + عمل ) وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
33 | Supply of all required materials and equipment for the application of epoxy paint, preferably from a reputable brand, for the station floor and the operator’s room floor, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز وعمل طلاء ايبوكسي يفضل ان يكون من شركة معروفة خاص بأرضية المحطة مع أرضية الغرفة الخاصة بالمشغل (مواد + عمل ) وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
34 | Supply of maintenance kit box, including: filter cage, electric check screwdriver, square screwdriver, standard screwdriver, two large spanners, electrical pliers, wire cutter, electrical insulating gloves, a complete set of sockets with wrenches from size 10–24, hex key set, large clamp, small clamp), as well as two sets of work overalls, and a pair of safety shoes, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز صندوق مع عدة صيانة تشمل (قفيص فلتر جلد +مفك فحص + مفك مربع + مفك عدل + سكول سبانة كبيرة عدد 2 + بلايس كهرباء + كتر قطع اسلاك + كفوف عازل كهرباء + سيت لقم متكامل مع راجز من 10 - 24 + سيت النكي سداسي + كندك كبير + كندك صغير + بدلات عمل عدد 2 +زوج احذية سيفتي) وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
Date:
Signature:
Stamp:

## Annex 2.14 Osama Hafith
Annex (2.14) – Bill of Quantities (BoQ) and Technical Specifications for rehabilitation of Reverse Osmosis (RO) units in Basra Governorat - Osama Hafith
# | Description | Brand Name (if applicable) | Origin (if applicable) | Comments
1 | Supply and installation of air release valves for the carbon filter and the sand filter, including all necessary works (materials and labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز وتثبيت ولف تنفيس ( الفزلات) للفلتر الكاربوني والفلتر الرملي مع كل مايتطلبة العمل (مواد +عمل) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
2 | supply and installation of a cone-type water flow meter (Rotameter) with a measuring range of 0 to 6 m³/h, to be connected inline on a 2-inch inlet and outlet. The meter shall be made of PVC material and panel-mounted. All parts in contact with water shall be made of stainless steel or titanium, in accordance with the applicable standards and specifications. The meter shall be from well-known brand.
تجهيز مقياس جريان مياه (فلوميتر) من النوع المخروطي (Rotameter) بمدى قياس من 0 لغاية 6 متر مكعب / ساعة ويربط (Inline) على مدخل و مخرج قياس 2 انج من علامة تجارية معروفة مصنوع من مادة PVC ويثبت على اللوحة (Panel Mount) على ان تكون كافة الملامسة للمياه من نوع الستانلس ستيل او التيتانيوم وحسب المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة
3 | supply and installation of a cone-type water flow meter (Rotameter) with a measuring range of 5 to 25 m³/h, to be connected inline on a 2-inch inlet and outlet. The meter shall be made of PVC material and panel-mounted. All parts in contact with water shall be made of stainless steel or titanium, in accordance with the applicable standards and specifications. The meter shall be from well-known brand.
تجهيز مقياس جريان مياه (فلوميتر) من النوع المخروطي (Rotameter) بمدى قياس من 5 لغاية 25 متر مكعب / ساعة ويربط (Inline) على مدخل و مخرج قياس 2 انج من علامة تجارية معروفة مصنوع من مادة PVC ويثبت على اللوحة (Panel Mount) على ان تكون كافة الملامسة للمياه من نوع الستانلس ستيل او التيتانيوم وحسب المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة
4 | Supply of all required materials and equipment for laying a 6-inch PVC pipe to replace the old pipe for the discharge of saline water from the station, length 60 meters, including the construction of four inspection points (manholes), all necessary elbows and fittings, excavation and backfilling works, and all required works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بمد أنبوب نوع PVC قياس 6 انج بدل الانبوب القديم لتصريف الماء المالح الخارج من المحطة بطول (60) متر مع عمل نقاط تفتيش ( منهولات ) عدد 4 مع كافة العكوسة والتوصيلات مع كافة اعمل الحفر والدفن وكل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف.
5 | Supply of a fire extinguisher 10 kg weight, suitable for electrical fires, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز وتثبيت طفاية حريق وزن 10 كيلو نوع مضاد لحرائق الكهرباء وزن مع كل مايتطلبة العمل ( مواد +عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
6 | Supply and installation of a first aid box with all necessary supplies, including all required works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز وتثبيت صندوق للاسعافات الأولية مع كافة المستلزمات مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف
7 | Supply and installation of a CNC-type project identification sign, including logos of the implementing and supervising entities, size 120 × 80 cm, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer. Design of the sign is attached
تجهيز وتثبيت لافتة تعريفية للمشروع نوع CNC تحتوي على شعارات الجهات المنفذة والداهمة للمشروع قياس ( 120*80) سم مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . مرفق تصميم اللوحة.
8 | Supply of a 50-liter cylindrical plastic drum with lid for chemical materials, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز برميل بلاستك اسطواني مع الغطاء حجم 50 لتر للمواد الكيمياوية مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
9 | Supply of all required materials and equipment for providing a 1-ton economical split-type air conditioner, preferably of Tosot or Carrier brand, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز جهاز تبريد (سبلت) حجم 1 طن اقتصادي يفضل نوع (توسوت او كري ) كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
10 | Supply of all required materials and equipment for the application of epoxy paint, preferably from a reputable brand, for the station floor and the operator’s room floor, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز وعمل طلاء ايبوكسي يفضل ان يكون من شركة معروفة خاص بأرضية المحطة مع أرضية الغرفة الخاصة بالمشغل (مواد + عمل ) وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
11 | Supply of maintenance kit box, including: filter cage, electric check screwdriver, square screwdriver, standard screwdriver, two large spanners, electrical pliers, wire cutter, electrical insulating gloves, a complete set of sockets with wrenches from size 10–24, hex key set, large clamp, small clamp), as well as two sets of work overalls, and a pair of safety shoes, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز صندوق مع عدة صيانة تشمل (قفيص فلتر جلد +مفك فحص + مفك مربع + مفك عدل + سكول سبانة كبيرة عدد 2 + بلايس كهرباء + كتر قطع اسلاك + كفوف عازل كهرباء + سيت لقم متكامل مع راجز من 10 - 24 + سيت النكي سداسي + كندك كبير + كندك صغير + بدلات عمل عدد 2 +زوج احذية سيفتي) وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
Date:
Signature:
Stamp:

## Annex 2.15 South Faw
Annex (2.15) – Bill of Quantities (BoQ) and Technical Specifications for rehabilitation of Reverse Osmosis (RO) units in Basra Governorat - South Faw
# | Description | Brand Name (if applicable) | Origin (if applicable) | Comments
1 | Supply of materials and equipment required for the delivery and installation of a vertical plastic water tank, preferable a Saudi origin or equivalent, (3–4) layers, UV-resistant, non-transparent, with a capacity of 5,000 liters, complete with cover. The scope includes transporting the tank to the designated site, installation, connection of the required distribution pipes, ensuring proper balance and alignment of the tank and fittings, as well as providing all works, materials, testing, and other requirements (transportation + installation + works + materials + inspection), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بتجهيز ونقل خزان ماء بلاستك عمودي, يفضل من منشأ سعودي او ما يعادله, (3-4) طبقات ومقاوم للاشعة الفوق البنفسجية وغير شفاف سعة 5000 لترمع غطاء مع نصب الخزان في الموقع المحدد وربط الانابيب اللازمة للتوزيع وضمان توازن واستقامة الخزان والتوصيلات مع كل ما يتطلبه العمل (نقل + نصب + عمل + مواد + فحص) وحسب توجيهات المهندس المشرف
2 | Supply and installation of a pump preferable Pentax brand, Italian origin or equivalentt, capacity 3.5 HP, flow rate 30–140 liters/minute, head 122 m, single-phase, including all installation, materials, and works as required, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز ونصب مضخة يفضل نوع بنتكس من منشأ ايطالي او ما يعادله, قدرة 3,5 حصان /تدفق 30-140لتر / دقيقة , وارتفاع 122احادي الطور (سنكل فيز )مع كافة التاسيسات وكل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
3 | Supply and installation of a pump, capacity (1–2) HP, 1-inch diameter, high quality, for distribution water procudced, including all required works and materials, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز ونصب مضخة قوة ( 1-2 ) حصان قطر 1 انج, نوعية جيدة, لتوزيع الماء المنتج . يشمل كافة التأسيسات وكل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
4 | Supply and installation of PPR plastic pipes, 1-inch, good quality, from the main pipeline (national water supply line) to the suction pump, including excavation, backfilling, all necessary fittings and connections, and all required works and materials, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بتأسيس انابيب بلاستك PPR للخزان قياس 1 انج نوعية جيدة من الانبوب الرئيسي ( انبوب الاسالة الوطنية ) وصولا الى مضخة السحب شاملا الحفر والدفن مع جميع التوصيلات والعكوسة مع كل مايتطلب العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
5 | Supply and installation of a 2-inch PPR pipe, good quality, for interconnection between tanks, including all necessary fittings, connections, pipe closures, and all required works and materials, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بتأسيس أنبوب PPR نوعية جيدة قياس 2 انج للربط بين الخزانات مع جميع التوصيلات والعكوسة واقفال الانابيب مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
6 | Supply and installation of PVC pipes of various sizes (1 inch and 2 inch), including the valves and all necessary fittings, starting from the horizontal pump up to the vertical pump, with all required works and materials, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتاسيس كافة انابيب PVC باحجام مختلفة 1 انج و2 انج مع الاقفال (الكاك) وكافة التوصيلات بداية من المضخة الافقية ونهاية بالمضخة العامودية وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف
7 | Supply and replacing the stainless-steel (type 316) high-pressure pipeline network, size 2-inch, for the unit, including washers, clamps related to housings, and all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتبديل شبكة انابيب ستنلس ستيل نوع (316) ضغط عالي قياس 2 انج للمحطة مع الواشرات مع القفايص المرتبطة للهوازنك مع كل ما يتطلبه العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
8 | Supply and replacing of media for a carbon and sand filters, size (30×72), including sand, gravel, and carbon, and all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز ووتبديل المواد الخاصة بفزل رملي قياس (30×72) انج والاخر كاربوني (30×72) انج ( رمل + حصى + كاربوني ) مع كافة محتوياته وكل مايتطلب العمل ( مواد +عمل) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
9 | Supply and installation of a pressure-sensitive valve, preferably of Danfoss brand or equivalent.
تجهيز ونصب قفل حساس ضغط يفضل من نوع دانفس (Danfass) او ما يعادله
10 | Supply and installation of a digital TDS sensor for the control board.
تجهيز ونصب حساس TDS دجتل للبورد
11 | Supply and installation of pressure gauges: 7 bar (3 Pcs) and 40 bar (3 Pcs)
تجهيز ونصب كيجات ضغط 7 بار(3) + 40 بار (3)
12 | Supply and installation of a stainless steel 316 cartridge filter with 7 elements (filter size 1 m × 5 cm), including all accessories and all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لنصب كاترج فلتر ستنلس ستيل 316 /7 حشوات ( فلتر قياس 1م *5 سم ) مع كافة محتوياته وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف
13 | Supply and installation of two steel bases measuring (0.5 × 0.5 m) and one base measuring (0.4 × 0.5 m) for the pumps, using angle steel (1–1.5 inch), with anti-rust coating (Radylit) and oil-based paint of specified color, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لعمل وتجهيز قواعد حديد عدد 2 قياس (0.5×0.5)) م وقاعدة واحد قياس (0,4×0.5) م للمضخات باستخدام حديد زاوية قياس (1 -1.5)انج مع الطلاء بصبغ مانع الصدأ (الرادليت) والاصباغ الدهنية لون مع كل مايتطلبة العمل ( مواد +عمل) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
14 | Supply of all required materials and equipment for installation of shed (roof only) K-span roof, white and blue color, thickness 0.5 mm, overall dimensions 17 × 6 meters with removal of old roof, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بعمل بسقيفة (السقف فقط) سقف كي سبان لون ابيض وازرق كيج ( 0.5 ) ملم قياس 17*6 متر (المساحة الكلية ) مع إزالة السقيفة القديمة مع كل مايتطلبه العمل ( مواد +عمل) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
15 | Supply of all required materials and equipment for painting the station’s external fence, both inside and outside, and all steel columns with anti-rust coating and plastic paint, in white color matching the guard’s caravan (area 3 × 2 m), including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بصبغ نوع بلاستيكي للسياج الخارجي للمحطةمن الداخل والخارج و كافة الاعمدة الحديدية طلاء مانع للصدأ و البوية لون ابيض الخاص بكرفان الحارس بمساحة (3×2) م وكل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
16 | Supply and installation of 50-watt lighting projectors, including all necessary works (materials + labor)
تجهيز ونصب بروجكترات انارة لد قدرة 50 واط مع كل مايتطلبة العمل
17 | Supply and installation of a reinforced 2-inch hose with clamps
تجهيز وتثبيت صوندة مسلحة قياس 2 انج مع قفايص .
18 | Supply of a fire extinguisher 10 kg weight, suitable for electrical fires, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز وتثبيت طفاية حريق وزن 10 كيلو نوع مضاد لحرائق الكهرباء وزن مع كل مايتطلبة العمل ( مواد +عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
19 | Supply and installation of a first aid box with all necessary supplies, including all required works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز وتثبيت صندوق للاسعافات الأولية مع كافة المستلزمات مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف
20 | Supply and installation of a high-quality UPVC pipe, preferably of Egyptian (Amal Al-Sharif) or Saudi origin, or equivalent, 4-inch diameter, for water drainage from the distribution point to the manhole, including all necessary fittings and elbows, and all required works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز وتثبيت أنبوب UPVC نوعية جيدة يفضل من منشأ مصري (امل الشريف) او السعودي او مايكافئه قياس 4 انج لتصريف الماء من نقطة التوزيع وصولا الى المبزل مع كافة التوصيلات والعكوسة مع كل مايتطلبه العمل ( مواد + عمل) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
21 | Supply of all required materials and equipment for installation of an electrical board containing 250 A and 125 A circuit breakers, size 50 × 70 cm, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لنصب (بورد الكهرباء يحتوي على قاطع دورة 250 امبير + 125 امبير) قياس 50 * 70 سم مع كل مايتطلبه العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
22 | Supply of all required materials and equipment for installation of a 1 HP pump, 1-inch diameter, type ( Steel Impeller + Steel Shaft), including all necessary foundations and all required works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز ونصب مضخة قوة ( 1) حصان قطر ( 1 ) انج نوع ( بشارة ستيل + شفت ستيل ) مع كافة التاسيسات وكل مايتطلبه العمل ( مواد + عمل ) وحسبةتوجيهات المهندس المشرف .
23 | Supply and installation of a CNC-type project identification sign, including logos of the implementing and supervising entities, size 120 × 80 cm, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer. Design of the sign is attached
تجهيز وتثبيت لافتة تعريفية للمشروع نوع CNC تحتوي على شعارات الجهات المنفذة والداهمة للمشروع قياس ( 120*80) سم مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . مرفق تصميم اللوحة.
24 | Procure and supply of Analogue chemical dosing pump for sodium hypochlorite injection, preferably manufactured by Grundfos or equivalent, with a flow rate of 4 L/h at 8 bar pressure, inline injection type. The pump shall operate on 220 V, 50 Hz, single phase (1Ph), in accordance with the approved standards and specifications. The supplier shall provide a certificate of origin along with the product data sheet in advance.
تجهيز مضخة Analogue حقن مواد كيميائية (Dosing Pump) مخصصة لحقن مادة هيبوكلورايت الصوديوم يفضل من شركة كرندفوس (Grundfos) او مايعادلها وبمعدل تدفق 4 لتر/ساعة عند ضغط 8 بار ونوع الحقن (Inline) وتعمل المضخة على جهد 220 فولت وتردد 50 هيرتز وبطور واحد (1Ph) وحسب المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة وعلى المجهز تقديم شهادة المنشأ والداتا شيت الخاص بالمنتج مقدماً.
25 | Supply and installation of an aluminum plate for the station base, size 62 cm × 2 m, thickness 3 mm, including painting and maintenance of the station’s steel structure, and all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز وتثبيت بليت المنيوم خاص بقاعدة المحطة قياس 62 سم *2 متر /سمك 3 ملم مع صبغ وصيانة الهيكل الحديدي للمحطة مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
26 | Procure and supply of a cone-type water flow meter (Rotameter) with a measuring range of 0 to 6 m³/h for water production, to be connected inline on a 2-inch inlet and outlet. The meter shall be made of PVC material and panel-mounted. All parts in contact with water shall be made of stainless steel or titanium, in accordance with the applicable standards and specifications. The meter shall be from well-known brand.
تجهيز مقياس جريان مياه (فلوميتر) من النوع المخروطي (Rotameter) بمدى قياس من 0 لغاية 6 متر مكعب / ساعة للماء المنتج ويربط (Inline) على مدخل و مخرج قياس 2 انج من علامة تجارية معروفة مصنوع من مادة PVC ويثبت على اللوحة (Panel Mount) على ان تكون كافة الملامسة للمياه من نوع الستانلس ستيل او التيتانيوم وحسب المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة
27 | Procure and supply of a cone-type water flow meter (Rotameter) with a measuring range of 5 to 25 m³/h for water drain, to be connected inline on a 2-inch inlet and outlet. The meter shall be made of PVC material and panel-mounted. All parts in contact with water shall be made of stainless steel or titanium, in accordance with the applicable standards and specifications. The meter shall be from well-known brand.
تجهيز مقياس جريان مياه (فلوميتر) من النوع المخروطي (Rotameter) بمدى قياس من 5 لغاية 25 متر مكعب / ساعة للفضلة ويربط (Inline) على مدخل و مخرج قياس 2 انج من علامة تجارية معروفة مصنوع من مادة PVC ويثبت على اللوحة (Panel Mount) على ان تكون كافة الملامسة للمياه من نوع الستانلس ستيل او التيتانيوم وحسب المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة
28 | Supply and installation a 2-inch butterfly-type valve made of stainless steel 316, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز قفل (كاك ) قياس 2 انج من مادة الستنلس ستيل 316 (نوع فراشة ) مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
29 | Supply of a 1-meter (UV) lamp, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز شمعة فوق البنفسجية (UV) قياس 1متر مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف
30 | Procure ans supply of desalination membrane, preferably manufactured by DuPont FilmTec (USA), model SW30XLE-400W or equivalent, spiral-wound type, with a diameter of 8 inches and a length of 40 inches, in accordance with the approved standard specifications. The membranes must be brand new and unused. The supplier shall provide a certificate of origin along with the product data sheet in advance. It is preferred that the membranes are supplied with the longest possible expiry, and not less than 12 months. the product prefered to be manufactured in 2025
تجهيز غشاء تحلية مياه (Membrane) يفضل من صناعة شركة فيلمتك الامريكية (Dupont Filmtec) نوع الغشاء حلزوني (Spiral-Wound) من موديل SW30XL-400W او مايعادله, بقياس قطر 8 انج و طول 40 انج وحسب المواصفات القياسية المعتمدة ويجب ان تكون الاغشية جديدة وغير مستعملة وعلى المجهز تقديم شهادة المنشأ مع الداتا شيت الخاص بالمنتج مقدما ويفضل ان تجهز المادة باطول فترة صلاحية ممكنة وبما لايقل عن 12 شهر. يفضل اني يكون سنة الصنع 2025.
31 | Supply of all required materials and equipment for providing a 1-ton economical split-type air conditioner, preferably of Tosot or Carrier brand or equivalent, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز جهاز تبريد (سبلت) حجم 1 طن اقتصادي يفضل نوع (توسوت او كري ) او ما يعادله كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
32 | Supply of all required materials and equipment for the construction of station floor drainage, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز وعمل تصريف خاص بارضية المحطة (مواد + عمل ) وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
33 | Supply of all required materials and equipment for the application of epoxy paint, preferably from a reputable brand, for the station floor and the operator’s room floor, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز وعمل طلاء ايبوكسي يفضل ان يكون من شركة معروفة خاص بأرضية المحطة مع أرضية الغرفة الخاصة بالمشغل (مواد + عمل ) وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
34 | Supply of maintenance kit box, including: filter cage, electric check screwdriver, square screwdriver, standard screwdriver, two large spanners, electrical pliers, wire cutter, electrical insulating gloves, a complete set of sockets with wrenches from size 10–24, hex key set, large clamp, small clamp), as well as two sets of work overalls, and a pair of safety shoes, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز صندوق مع عدة صيانة تشمل (قفيص فلتر جلد +مفك فحص + مفك مربع + مفك عدل + سكول سبانة كبيرة عدد 2 + بلايس كهرباء + كتر قطع اسلاك + كفوف عازل كهرباء + سيت لقم متكامل مع راجز من 10 - 24 + سيت النكي سداسي + كندك كبير + كندك صغير + بدلات عمل عدد 2 +زوج احذية سيفتي) وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
Date:
Signature:
Stamp:

## Annex 2.16 Training Instiute
Annex (2.16) – Bill of Quantities (BoQ) and Technical Specifications for rehabilitation of Reverse Osmosis (RO) units in Basra Governorat - Training Instiute
# | Description | Brand Name (if applicable) | Origin (if applicable) | Comments
1 | Supply of materials and equipment required for the delivery and installation of a vertical plastic water tank, preferable a Saudi origin or equivalent, (3–4) layers, UV-resistant, non-transparent, with a capacity of 5,000 liters, complete with cover. The scope includes transporting the tank to the designated site, installation, connection of the required distribution pipes, ensuring proper balance and alignment of the tank and fittings, as well as providing all works, materials, testing, and other requirements (transportation + installation + works + materials + inspection), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بتجهيز ونقل خزان ماء بلاستك عمودي, يفضل من منشأ سعودي او ما يعادله, (3-4) طبقات ومقاوم للاشعة الفوق البنفسجية وغير شفاف سعة 5,000 لترمع غطاء مع نصب الخزان في الموقع المحدد وربط الانابيب اللازمة للتوزيع وضمان توازن واستقامة الخزان والتوصيلات مع كل ما يتطلبه العمل (نقل + نصب + عمل + مواد + فحص) وحسب توجيهات المهندس المشرف
2 | Supply and installation of a pump, capacity (1–2) HP, 1 inch diameter, high quality, (steel implelle and steel shafit) for distribution water procudced, including all required works and materials, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز ونصب مضخة قوة (1-2) حصان قطر (1) انج, نوعية جيدة, (بشارة ستيل + شفت ستيل) لتوزيع الماء المنتج . يشمل كافة التأسيسات وكل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
3 | Supply and installation of a pump preferable Pentax brand, Italian origin or equivalentt, capacity 3.5 HP, flow rate 30–140 liters/minute, head 122 m, single-phase, including all installation, materials, and works as required, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز ونصب مضخة يفضل نوع بنتكس من منشأ ايطالي او ما يعادله, قدرة 3,5 حصان /تدفق 30-140لتر / دقيقة , وارتفاع 122احادي الطور (سنكل فيز )مع كافة التاسيسات وكل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
4 | Supply and installation of PPR plastic pipes, 1-inch, good quality, from the main pipeline (national water supply line) to the suction pump, including excavation, backfilling, all necessary fittings and connections, and all required works and materials, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بتأسيس انابيب بلاستك PPR للخزان قياس 1 انج نوعية جيدة من الانبوب الرئيسي ( انبوب الاسالة الوطنية ) وصولا الى مضخة السحب شاملا الحفر والدفن مع جميع التوصيلات والعكوسة مع كل مايتطلب العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
5 | Supply and installation of PVC pipes of various sizes (1 inch and 2 inch), including the valves and all necessary fittings, starting from the horizontal pump up to the vertical pump, with all required works and materials, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتاسيس كافة انابيب PVC باحجام مختلفة 1 انج و2 انج مع الاقفال (الكاك) وكافة التوصيلات بداية من المضخة الافقية ونهاية بالمضخة العامودية وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف
6 | Supply and replacing of media for a carbon and sand filters, size (30×72), including sand, gravel, and carbon, and all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز ووتبديل المواد الخاصة بفزل رملي قياس (30×72) انج والاخر كاربوني (30×72) انج ( رمل + حصى + كاربوني ) مع كافة محتوياته وكل مايتطلب العمل ( مواد +عمل) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
7 | Supply and installation of a pressure-sensitive valve, preferably of Danfoss brand or equivalent.
تجهيز ونصب قفل حساس ضغط يفضل من نوع دانفس (Danfass) او ما يعادله
8 | Supply and installation of pressure gauges: 7 bar (3 Pcs) and 40 bar (3 Pcs)
تجهيز ونصب كيجات ضغط 7 بار(3) + 40 بار (3)
9 | Supply and installation of a stainless steel 316 cartridge filter with 7 elements (filter size 1 m × 5 cm), including all accessories and all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لنصب كاترج فلتر ستنلس ستيل 316 /7 حشوات ( فلتر قياس 1م *5 سم ) مع كافة محتوياته وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف
10 | Supply of a 50-liter cylindrical plastic drum with lid for chemical materials, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز برميل بلاستك اسطواني مع الغطاء حجم 50 لتر للمواد الكيمياوية مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
11 | Supply and installation of two steel bases measuring (0.5 × 0.5 m) and one base measuring (0.4 × 0.5 m) for the pumps, using angle steel (1–1.5 inch), with anti-rust coating (Radylit) and oil-based paint of specified color, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لعمل وتجهيز قواعد حديد عدد 2 قياس (0.5×0.5)) م وقاعدة واحد قياس (0,4×0.5) م للمضخات باستخدام حديد زاوية قياس (1 -1.5)انج مع الطلاء بصبغ مانع الصدأ (الرادليت) والاصباغ الدهنية لون مع كل مايتطلبة العمل ( مواد +عمل) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
12 | Supply and installation of a pump, capacity (1) HP, 1 inch diameter, high quality, (steel implelle and steel shafit) for distribution water procudced, including all required works and materials, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز ونصب مضخة قوة (1) حصان قطر (1) انج, نوعية جيدة, (بشارة ستيل + شفت ستيل) لتوزيع الماء المنتج . يشمل كافة التأسيسات وكل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
13 | Supply and installation of a digital TDS sensor for the control board.
تجهيز ونصب حساس TDS دجتل للبورد
14 | Supply and installation of 50-watt lighting projectors, including all necessary works (materials + labor)
تجهيز ونصب بروجكترات انارة لد قدرة 50 واط مع كل مايتطلبة العمل
15 | Supply and installation of a reinforced 2-inch hose with clamps
تجهيز وتثبيت صوندة مسلحة قياس 2 انج مع قفايص .
16 | Supply of all required materials and equipment for installation of an electrical board containing 250 A and 125 A circuit breakers, size 50 × 70 cm, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لنصب (بورد الكهرباء يحتوي على قاطع دورة 250 امبير + 125 امبير) قياس 50 * 70 سم مع كل مايتطلبه العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
17 | Supply of a fire extinguisher 10 kg weight, suitable for electrical fires, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز وتثبيت طفاية حريق وزن 10 كيلو نوع مضاد لحرائق الكهرباء وزن مع كل مايتطلبة العمل ( مواد +عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
18 | Supply and installation of a first aid box with all necessary supplies, including all required works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز وتثبيت صندوق للاسعافات الأولية مع كافة المستلزمات مع كل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف
19 | Procure and supply of Analogue chemical dosing pump for sodium hypochlorite injection, preferably manufactured by Grundfos or equivalent, with a flow rate of 4 L/h at 8 bar pressure, inline injection type. The pump shall operate on 220 V, 50 Hz, single phase (1Ph), in accordance with the approved standards and specifications. The supplier shall provide a certificate of origin along with the product data sheet in advance.
تجهيز مضخة Analogue حقن مواد كيميائية (Dosing Pump) مخصصة لحقن مادة هيبوكلورايت الصوديوم يفضل من شركة كرندفوس (Grundfos) او مايعادلها وبمعدل تدفق 4 لتر/ساعة عند ضغط 8 بار ونوع الحقن (Inline) وتعمل المضخة على جهد 220 فولت وتردد 50 هيرتز وبطور واحد (1Ph) وحسب المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة وعلى المجهز تقديم شهادة المنشأ والداتا شيت الخاص بالمنتج مقدماً.
20 | Procure and supply of a cone-type water flow meter (Rotameter) with a measuring range of 0 to 6 m³/h for water production, to be connected inline on a 2-inch inlet and outlet. The meter shall be made of PVC material and panel-mounted. All parts in contact with water shall be made of stainless steel or titanium, in accordance with the applicable standards and specifications. The meter shall be from well-known brand.
تجهيز مقياس جريان مياه (فلوميتر) من النوع المخروطي (Rotameter) بمدى قياس من 0 لغاية 6 متر مكعب / ساعة للماء المنتج ويربط (Inline) على مدخل و مخرج قياس 2 انج من علامة تجارية معروفة مصنوع من مادة PVC ويثبت على اللوحة (Panel Mount) على ان تكون كافة الملامسة للمياه من نوع الستانلس ستيل او التيتانيوم وحسب المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة
21 | Supply of a 1-meter ultraviolet (UV) lamp, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز شمعة فوق البنفسجية ( UV ) قياس 1متر مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف
22 | Supply and instillation of a 500-liter tank for membrane filter washing, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز خزان سعة 500 لتر الخاص بغسيل الفلتر (الممبرن) مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
23 | Supply of all required materials and equipment for providing a 1-ton economical split-type air conditioner, preferably of Tosot or Carrier brand or equivalent, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز جهاز تبريد (سبلت) حجم 1 طن اقتصادي يفضل نوع (توسوت او كري ) او ما يعادله كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
24 | Supply and installation of a CNC-type project identification sign, including logos of the implementing and supervising entities, size 120 × 80 cm, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer. Design of the sign is attached
تجهيز وتثبيت لافتة تعريفية للمشروع نوع CNC تحتوي على شعارات الجهات المنفذة والداهمة للمشروع قياس ( 120*80) سم مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . مرفق تصميم اللوحة.
25 | Supply of all required materials and equipment for painting the station’s external fence, including all steel columns, with anti-rust coating and white paint, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.”
تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بصبغ السياج الخارجي للمحطة مع طلاء كافة الاعمدة الحديدية طلاء مانع للصدأ و البوية لون ابيض وكل مايتطلبة العمل ( مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
26 | Supply of all required materials and equipment for preparing and painting the steel structure of the station base, including maintenance and welding of the steel structure, and all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز وطلاء الهيكل الحديدي الخاص بقاعدة المحطة مع الصيانة و لحيم الهيكل الحديدي للمحطة مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
27 | Supply of all required materials and equipment for providing a 2-inch butterfly-type valve made of stainless steel 316, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز قفل (كاك ) قياس 2 انج من مادة الستنلس ستيل 316 (نوع فراشة ) مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
28 | Supply of all required materials and equipment for the construction and installation of a 2 drainage systems for the station floor, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز وعمل تصريف خاص بارضية المحطة (مواد + عمل ) عدد 2 وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
29 | Supply of all required materials and equipment for the fabrication and installation of a K-span steel shed, 12 × 8 meters (roof only, no columns required), including removal of the old shed and all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز ونصب سقيفة من الحديد الكي سبان بمساحة 12*8 متر (سقيفة فقط دون الحاجة الى أعمدة) مع إزالة السقيفة القديمة مع كل مايتطلبه العمل ( مواد + عمل) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
30 | Supply of all required materials and equipment for the rehabilitation of the unit’s distribution point, 2.5 meters in length, including the addition of high-quality taps and painting of the sheld with an area of 3 m², including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز وتاهيل نقطة التوزيع الخاصة بالمحطة 2,5متر طول مع إضافة حنفيات نوع جيد مع طلاء السقيفة بمساحة 3متر مربع (مواد + عمل ) وحسب توجيهات المهندس المشرف .
31 | Supply of all required materials and equipment for the application of epoxy paint, preferably from a reputable brand, for the station floor and the operator’s room floor, including all necessary works (materials + labor), in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز وعمل طلاء ايبوكسي يفضل ان يكون من شركة معروفة خاص بأرضية المحطة مع أرضية الغرفة الخاصة بالمشغل (مواد + عمل ) وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
32 | Supply of maintenance kit box, including: filter cage, electric check screwdriver, square screwdriver, standard screwdriver, two large spanners, electrical pliers, wire cutter, electrical insulating gloves, a complete set of sockets with wrenches from size 10–24, hex key set, large clamp, small clamp), as well as two sets of work overalls, and a pair of safety shoes, including all necessary works, in accordance with the instructions of the supervising engineer.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتجهيز صندوق مع عدة صيانة تشمل (قفيص فلتر جلد +مفك فحص + مفك مربع + مفك عدل + سكول سبانة كبيرة عدد 2 + بلايس كهرباء + كتر قطع اسلاك + كفوف عازل كهرباء + سيت لقم متكامل مع راجز من 10 - 24 + سيت النكي سداسي + كندك كبير + كندك صغير + بدلات عمل عدد 2 +زوج احذية سيفتي) وكل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
Date:
Signature:
Stamp: