## BoQ - ROs
IRQ2025-006 Annex (3.1) – Bill of Quantities (BoQ) - Maintenance and upgrading of Al Ribat Compact Unit - Basra
# | Description | Item Name | Origin | Brand Name
1 | Supply all required materials, equipment, and manpower to replace the existing Compact unit (CU) pipes with new ones, including welding works, installation of fittings with flanges, bolts, and other accessories. All steel parts shall be coated with two layers of anti-rust primer and three layers of oil paint. The work includes supplying and connecting the following materials: 1- Carbon steel pipe, 6" diameter, length 75 m 2- Gearbox butterfly valve, 8", quantity: 1 3- Gearbox butterfly valve, 6", quantity: 24 4- Butterfly valve, 4", quantity: 4 5- Butterfly valve, 2", quantity: 12 6- Flexible joint, 6", quantity: 8 7- Non-return valve, 6", double flange, quantity: 4 8- Elbow, carbon steel, 6", quantity: 10 9- Tee, carbon steel, 6", quantity: 6 10- Flange, carbon steel, 6", quantity: 20 Valve specifications: - Ductile iron disc - Cast iron body with epoxy coating - ISO standard top flange for direct mounting All works shall be executed in accordance with the supervising engineer’s instructions and as required for proper completion.
تجهيز المواد والمعدات اللازمة والعمال والقيام بأستبـــدال انابيب المجمع بأنابيب جديدة شاملا العمل اللحام وتثبيت عكوس مع الفلنجات والبراغي وغيرها مع طلاء كافة الاجزاء الحديدية بطبقتين من مانع الصدأ وثلاث طبقات من البوية مع تجهيز و ربط المـــواد أدنـــاه : 1- انبوب كاربون ستيل قياس 6" بطـــول 75 م 2- قفل كيربوكس فراشة قياس 8” عدد/ 1 3- قفل كيربوكس فراشة قياس 6” عدد/ 24 4- قفل فراشة قياس 4” عدد/ 4 5- قفل فراشة قياس 2" عدد/ 12 6- فلكس جويـــن قياس 6" عدد/ 8 7- مانع رجوع قياس 6" دبل فلنج عدد/ 4 8- عكس نوع كاربون ستيـــل قياس 6" عدد/ 10 9- تقسيم نوع كاربون ستيل قياس 6" عدد/ 6 10- فلنجــــة نوع كاربـــون ستيل قياس 6" عدد / 20 مواصفات الأقفال :- - ductile iron disc - cast iron body with epoxy coated - standers ISO top flange for direct mounting مع كافة ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشــرف.
2 | Supply and installation of a horizontal low-suction pump with a capacity of 750 m³/hr, head of 30 m, and power of 90 kW, Split Case type, complete with pump, electric motor, base frame, and coupling guard. The pump shall be of European origin, well-known brand (preferred: KSB, Wilo, Caprari, Grundfos) or equivalent. The contractor shall submit technical specifications, datasheet/catalogue, and certificate of origin. Pump specifications: - Impeller made of stainless steel or bronze - Shaft made of stainless steel The work includes supplying all necessary accessories and connection fittings using carbon steel pipes, as follows: 1. Inlet: - Carbon steel pipe, length 5 m, with an elbow to reach the river water level - Non-return valve, quantity: 1 - Strainer fixed at the pipe end, quantity: 1 2. Outlet: - Carbon steel pipe, length 6 m, to be connected to main pipe line - Flexible joint, quantity: 1 - Butterfly valve, quantity: 1 Including all cutting and welding works, supply and installation of starter , laying of suitable power cables, and commissioning of the pump, with all works completed as per the supervising engineer’s instructions and requirements for proper operation.
جهيز المواد والمعدات اللازمة لغرض تجهيز ونصب مضخة سحب واطئ افقية طاقة (750 م3 / الساعة) وارتفاع ضغط (30 م) بقدرة (90 KW ), نوع (Split Case) متكاملة من (مضخة + الماطور الكهربائي+ القاعدة + غطاء الحماية). تجهيز المضخة من منشأ اوربي ماركة معروفة يفضل (KSB, Wilo, Caprari, Grundfos) او ما يعدلها. على المقاول تقديم المواصفات الفنية مع الكاتلوك (datasheet) مع شهادة المنشأ. مواصفات المضخة: - البشارة تكون من الستنلس ستيل او البرونز - الشفت يكون من الستنلس ستيل يشمل العمل تجهيز كافة الملحقات للربــط من أنابيب كاربون ستيل مع الملحقات وكالاتي: 1- السحب: - أنبوب كاربون ستيل طول (5 م) مع عكس للوصول الى مستوى الماء في النهر. - قفل مانع رجوع عدد (1) - مصفاة تثبت في نهاية الانبوب عدد (1) 2- الدفع: - أنبوب كاربون ستيل طول (6 م ) يربط مع الخط الناقل. - فلكس جوينت عدد (1) - قفل فراشة عدد (1) مع كافة أعمــال القطع واللحام تجهيز مشغل ( ستارتر ) و مـــد قابلوات مناسبة وتشغيل المضخــة مع كل ما يتطلــبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
3 | Supply all required materials, equipment, and manpower to carry out the cleaning and maintenance accumulation tanks with size of (12.7*3*2.75) m and settling tanks with size of (8.3*2.65*2.6) m in CUs No. 1 and No. 2 in Al Ribat station. The work includes removal of covers, removal of sludge, and cleaning of the inner and outer surfaces of the tanks by sandblasting, treating corroded areas, repairing damaged parts, and repainting as follows: Internal surfaces: Three (3) coats of food-grade epoxy paint External surfaces: Two (2) coats of anti-rust primer and three (3) coats of oil paint. The work also includes replacement of damaged supports and lamella sheets, and all other works required for proper completion, in accordance with the supervising engineer’s instructions. Accumulation tanks = 2 Settling tanks = 4
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لغرض تنظيف وصيانـــة احواض التجميع قياس (12.7*3*2.75) م واحواض الترسيب قياس (8.3*2.65*2.6) م في مجمع رقم 1 و 2 في محطة الرباط. ويشمل العمل رفع الصفائح وأخراج ألاطيـــان وتنظيف سطح الاحواض من الداخــل والخــارج بالسانــد بلاس ومعالجــة الاماكـــن المتأكلــة وتصليح القطع المتضررة وأعـــادة صبغ ألاحواض من الداخـــل بألايبوكسي الغذائـــي ثلاث طبقات ومن الخارج بطبقتين من مانع الصدأ وثلاث طبقات بالبويـــة شاملا العمـــل أستبدال المسانــد واللاميلا شيت التالفــــة مع كل ما يتطله العمـــل وحسب توجيهات المهندس المشرف . احواض التجميع = عدد 2 احواض الترسيب = عدد 4
Datasheet, specification, photos of the items to be shared with the technical offer
Delivery Period in days: ___________________
Name of Contractor:______________________
Date:___________________________________
Stamp:_________________________________
Signature:___________________________